关于施工图设计审查意见的函

常州经开人才科创发展有限公司：

你单位报送的东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2#（编号：2024S773）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S773

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S773

| 项目名称 |  | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市经开区五一路295号 | 建设单位 |  | 常州经开人才科创发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海联创设计集团股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二层报告厅面积大于400平米，墙面采用B1级材料，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第5.2.1-3条。 2、一层2轴处消火栓嵌墙处（防火隔墙）应采取相应措施满足相应墙体的耐火极限要求，未明确。暗藏消火栓箱门应采用明显不同颜色材质，同时加贴中英文发光标识，字体大小应符合《消火栓箱》GB/T14561-2019第8.1条要求。（余自查） 3、二层卫生间调整，未见无障碍厕所。报告厅轮椅席位未见,不满足编制深度要求。 三 、其他意见： 1、地坪铺装图，环氧地坪漆通常达不到A级，用于楼梯间、前室有误。 2、二层平面布置图，6-7轴备用间功能不明，如为设备用房，则应采用防火隔墙、防火门分隔。 3、二层C轴上的门M1824,M1524不应锁闭，应能关闭后任一侧手动开启，请复核。 4、各前室装修完后面积未见。平面布置图，各房间使用人数未见。 5、二层3~5交E~G轴贵宾接待室，吊顶高度与原设计不符，自然排烟窗开启有效面积是否满足设计要求，与暖通专业复核明确。（余自查） 6、架空地板构造做法与原土建完成面的关系不明，原设计楼地面有保温、隔声构造处，装修不应减少，请复核。架空地板本次是否设计到位，请明确。三层及以上非设计范围平面图中示意复核，与说明中不一致。 7、十九层露台木地板装修完成面高度复核，室内外高差处防水处理，屋面临空处有效防护高度复核明确。 8、消防专篇二，平面图内字体问号，请修改。 9、ID.1-E03,01立面中，新增暗门门高小于原设计，且不应小于2200。（余自查） 10、CL.01中，各玻璃的材质，安全玻璃的种类不明确。夹丝玻璃非安全玻璃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴振红 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 叶大斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 11、ID.2-E05,低窗台处防护设施未见，防护高度距建筑楼面装修完成面起不应低于800mm。（余自查） 12、ID.2-E08，疏散走道墙面不应采用镜面反光材料。（余自查） 13、坐便器隔间内开门，隔间最小尺寸0.9*1.5，请复核。 14、玻镁板应为A级材料，请明确。 15、ID.D-204,11节点防火卷帘箱与梁之间的封堵做法不明，耐火极限不应小于3h。 16、ID.D-503,无障碍电梯、轿厢相关要求、做法复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴振红 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 叶大斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吴振红 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 叶大斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1.水饰P-11-4 违反GB50084-2017 7.1.2 5轴交E轴区域喷头间距不满足规范要求，其余楼层自查。 三 、其他意见： 1.水饰P-T-01 设计说明中明确本次精装设计范围，不在设计范围区域请在平面图中打阴影；设计说明中补充消火栓箱型号、自动喷水灭火系统危险等级等相关说明；图例中喷头选用类型与平面图不一致。 2.水饰P-11-4 4轴交B轴办公区域不满足严重危险等级灭火器最大保护距离要求，余自查；消防局部系统图中消火栓设置楼层与平面图不一致；部分管道穿越变形缝未设置相应措施。 3. 水饰P-11-6 图纸部分字体太小不清晰，请调整，余自查。 4. 水饰P-12-1 卫生间平面图中未设置水表。 5. 水饰P-12-4 标注环形通气管与通气立管连接处标高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐菲菲 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 孙传奇 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - LED灯应以效能（lm/w）为衡量指标。 - CZX系统图WC2回路，导线相对于断路器，规格偏小。 - 本套施工图中无空调配电内容，空调配电系统图无需表达（平面图与系统图保持一致）。 - 火灾报警探测器、插座等图例偏小不易识别；导线线宽宜大于建筑底图线宽；建筑底图房间功能名称应标明。 5、请按苏建消防〔2022〕６号文件公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的改造及装修说明模板编辑消防专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 肖剑 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 肖剑 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无机械排烟计算书，违反苏建消防【2022】6号第3.7.1条。 2、不符合上述文件第3.7.2条： a、走道等防烟分区无排烟参数。 b、房间等防烟分区无排烟量。 c、二层10-E轴右侧挡烟垂壁底距地4.5m，与其上侧防烟分区设计清晰高度4.0m不符。 d、二层前厅防烟分区面积及排烟量错误。 3、排烟风机底部设置减震措施，违反GB51251-2017第6.5.3条。 4、二层11-C轴左上侧排烟风管穿顶板处未设排烟防火阀；卫生间排风管穿风井处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 三 、其他意见： 1、二层4-B轴右侧挡烟垂壁底距地1.9m，应与建筑专业核实，是否符合其要求。 2、三~六层3-E轴右下侧排烟口离门距离小于1.5m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 罗朝辉 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 张颜梅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 4条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份