关于施工图设计审查意见的函

常州东方新城商业管理有限公司：

你单位报送的常青里水裹汤泉项目-改造工程（编号：2024S761）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S761

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S761

| 项目名称 |  | 常青里水裹汤泉项目-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市经开区丁堰街道东城路88号 | 建设单位 |  | 常州东方新城商业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 21922.27㎡ | 建筑层数 |  | 地上3层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 16.7m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青里水裹汤泉项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： - 建施-18，卫生间及沐浴区位于餐厅及明档区上部，未见采取措施，不满足《民用建筑通用规范》第5.6.2条。 二 、违反强制性标准： - 建施-16，锅炉房的门应直通安全出口，不满足《建筑设计防火规范》第5.4.12条；厨房不应通过餐厅疏散至安全出口；档案室的门应为防火门；增加配套及办公用房面积，车位减少，需征询相关部门意见。 - 建施-17，游戏区与其他功能空间未见防火分隔，不满足《建筑设计防火规范》第5.4.9条。泄爆井开口不应朝向人员密集区域、不应帖临人员主要疏散通道。 - 建施-18，SPA房、足疗房区域与其他功能空间未见防火分隔，不满足《建筑设计防火规范》第5.4.9条。各房间的人数应注明。浴室区域无障碍设计不满足《无障碍设计规范》第3.10.1条。 - 建施-36~38，6厚玻璃的使用面积超3㎡，不满足《建筑玻璃应用技术规程》第7.1.1-1.部分门窗单块玻璃面积超8㎡，部分单块玻璃面积近13㎡，规范无此类玻璃。 三 、其他意见： - 建施-01，抗裂耐碱玻纤网参数有误。 - 建施-10，楼梯宽度不应重复计算，如三层平面中LT01，计算两次宽度；其余楼层同步复核调整。 3、建施-17，室外庭院布置休息区及格栅等，多个安全出口利用庭院疏散，需复核此区域是否能安全疏散；各功能空间人数需注明；餐厅明档区是否有油烟？有则需采取防火分隔；面点间门应采用防火门，原料存放区与其他区域应采用防火分隔措施； 21-1轴西侧通道有多个安全出口，复核通道净宽是否满足要求，水果库门朝外开启，影响通道净宽，应调整。亲子乐园多为儿童活动区，与其他区域应采用防火分隔。凉菜间仅见门洞，与操作区未见防火分隔； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 毛宇航 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 于丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青里水裹汤泉项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 4、建施-18，22-C轴交22-6轴水井不应直接对足疗房开门；19-A轴交19-3轴东侧水井同步复核；此处棋牌室留洞口与上部夹层空间做好防火分隔；疏散通道上设有多扇门，且多为一个方向开启，不利于疏散；22-3轴附近尽端式走道两侧安全出口距离楼梯间距离超11.25m，请复核；19-A轴交19-2轴西侧通道上门开启后影响此处楼梯疏散，应调整； 5、建施-19，23-9轴西侧茶室的玻璃应为防火玻璃。 6、建施-20，夹层为设备用房，仅有一个安全出口，复核是否满足设置一个安全出的要求。 7、建施-32，一层卫生间大样（三）部分隔间尺寸不满足0.9x1.5的最小要求，二层卫生间大样（一）女卫生间通道尺寸不足1.1m。 8、建施-33，泄爆口距地仅650，未见防护措施，存在人员坠落风险；新增门厅处，仅有铝板，维护结构未见表示，缺保温、防水等措施，请补充节点大样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 毛宇航 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 于丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 4条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常青里水裹汤泉项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 邢亮 |  | 审查号 |  | 10051-1018 | 联系电话 | 86619903 |
| 建 筑 专 业 | 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、项目未见碳排放分析报告、结露计算报告书、冷凝防潮验算分析报告、内表面最高温度计算报告书等分析报告等。 2、提供的节能报告与节能专篇数据不一致，应复核。 3、改造类项目，节能各项指标要求不应低于原设计。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 毛宇航 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0 条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青里水裹汤泉项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：(1)走廊门厅、足疗棋牌室等活载取值偏小。新增钢梯LT03未见二层梁上线荷载。三层（23-7）轴处储物间活载偏小，卫生间活载偏小。复核59-61/Q-S轴一层楼面荷载（局部为冷藏库，板上砌墙）。复核各层水池荷载。新增钢结构连廊与原结构连接是否已考虑相应荷载，请核。(2)部分楼层构件截面计算书未打印完整。补充二、三层楼板加固计算书。(3)未见钢连廊一二层部分计算书。(4)补充钢柱柱脚计算、钢结构连接节点计算。 2、结5： 本工程地下部分耐火等级一级，梁的保护层厚度20mm不满足耐火极限2h要求（GB50016-2018附表1）。 3、结8：明确小洞口补浇大样中钢筋与原结构连接做法。 4、复核拆除图中拆除范围，避免施工出错。如结14中（23-4）/(23-H)-(23-J)轴阴影部分框架梁不在拆除范围。余自查。 5、结19：复核二层（23-13）~（23-18）轴部分楼板标高是否与建筑图相符。明确图中阴影部分对应平面图中楼板范围，部分与平面图中原有楼板重叠，请明确做法。 6、原设计板面采用分离式配筋，改造后部分楼板拆除或板中新增梁，应对原楼板中部板面无筋区域进行加固，如结施24中（19-A）~(19-B)轴、（20-1）~（20-2）轴等处，余自查。 7、结15与结20同名，请核。 8、结20：明确平面图中1-1剖面中新增钢梁、楼板做法。明确板底加钢梁做法。 9、梁纵筋采用植筋方式与原结构梁连接时，植筋深度按总说明第7.7.1条是否都能满足植入深度、间距和边距要求？复核结23中XZKL15植筋间距；XZL12、XZL2在（23-4）轴植筋数量较多，建议支座分别按简支复核。余自查。 10、结19：复核(22-E)轴北侧6根钢柱（包括基础）的设置，未见与之连接的钢梁。 11、结24：加固图中钢结构连廊结平布置应与钢结构图一致。 12、结25：明确新增梁上电梯吊钩的设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 陈诚 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴科夫 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青里水裹汤泉项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 13、消防设计专篇中钢结构防火涂料的选用应与钢结构说明一致。 14、结33：女儿墙竖筋应满足锚固长度要求。结45中大样同。余自查。 15、钢结构图纸中箱形钢梁截面注写方式有误。 16、钢雨棚平面布置与计算不一致，请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 陈诚 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴科夫 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青里水裹汤泉项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1.水施07 违反GB50352-2019 6.6.1.2 一层食品加工与贮存房间上方设置有水房间，其余楼层自查。 2.水施16 违反GB50015-2019 4.7.7 排水横支管上设环形通气管未在最始端的两个卫生器具之间接出。 三 、其他意见： 1.水施05 绿色设计专篇相关内容未填写完整。 2.水施06 湿式报警阀未见水力警铃设置；复核地下室厨房、洗衣房排水管道设置；地下室厨房污水提升设备接至室外污水管网？洗衣房污水集水池补充说明应密闭和设置通气管；地下室厨房未预留热水。 3.水施08 部分足疗房间不满足严重危险等级灭火器最大保护距离的要求，其余楼层自查；明确高温池排水温度，复核是否需单独排放处理？ 4.水施10 热水给水原理图与平面图不一致。 5.水施11 地下室喷淋平面图补充结构梁图；宽度大于1.2米的成排布置的管道下方补充喷头；补充地下室防火分区示意图，并复核喷淋系统与防火分区一致。 6.水施16 补充墙排台盆及溢流管水封设置说明。 7.水施17 根据喷淋入口压力调整喷淋减压孔板孔径；喷淋系统图楼层与平面图不一致； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 咸增刚 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王旭 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青里水裹汤泉项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、三层智能化设备用房内有无关管线敷设，不满足GB55024-2022，第2.0.3.3条。 三 、其他意见： - 主厨房内增设LEB。 - 电施-39，22-8轴交22-C轴处，桥架宜敷设在公共走道区域。 - 电施-39，助浴区辅助等电位联结措施宜在每个隔间区域分别设置。 - 空气质量实施公告监测数据显示装置需设在建筑物主要出入口，设在楼层上的显示装置也应位于公共区域主要交通空间。 - 地面指示标志的指向与墙面（顶棚）指示标志指向存在不一致。 6、浴区、吸烟室不宜选用感烟探测器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈真 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汪洋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青里水裹汤泉项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层防烟分区1F-1-5长度大于24m，违反GB51251-2017第4.2.4条。 2、一层防烟分区1F-1-10不符合苏建函消防【2022】506号第4.2.5条要求（应分设走道及服务台区2个防烟分区设计）。 3、地下一层64-U轴上、下侧未设挡烟垂壁，比照违反GB51251-2017第4.2.3条。 4、地下一层KT-B1-1~7多联机室外机设在地下车库，违反GB50736-2012第8.3.3条。 5、不符合施工图文件设计深度规定： a、风冷螺杆热泵机组未注明定频或变频，其COP、IPLV应符合GB55015-2021第3.2.9条、第3.2.11条要求。 b、绿色设计专篇中地下车库CO浓度监控不能为“无”。 c、DB32/3962-2020第8.4.3条未说明。 d、三层23-3交23-E轴左上侧门洞处未设挡烟垂壁。 e、二层2F-1-10有服务台区，排烟量未按15000m³/h设计。 f、锅炉排烟管底点凝结水管排放措施未说明。 三 、其他意见： 1、部分固定支架设置不合理。 2、核二层新风管穿过23-2交23-H轴右侧、20-3交21-B轴下侧、19-5交19-B轴下侧隔墙处及二层排风管穿过19-2交19-A轴左侧墙处是否应设防火阀。 3、图例中无MEE，是否有70℃关闭防火阀功能？ 4、地下洗衣房排风管与排烟风管连接处应设70℃关闭防火阀与排烟系统连锁。 5、闷顶层防排烟平面图：PY-W-2排烟风管穿楼处FDSH应标注。 6、二层2F-1-11排烟口离门距离小于1.5m。 7、三层26-6交26-E轴左侧配套办公是否有可开启外窗？ 8、一层1F-1-2中22-4轴右侧隔墙如到顶，则防烟分区长度大于24m。 9、地下一层67-Q轴右下侧排烟出口在地面未画出。 10、地下一层洗衣房GF补风口不符合要求，应设防火阀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马天弘 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩悦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青里水裹汤泉项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 11、地下Q12补风措施应说明。 12、核水泵是否符合GB19762规定的节能评价值。 13、人员能否进入三层闷顶排烟机房工作。 14、核厨房、锅炉房事故排风出口是否符合GB50736-2012第6.3.9.6条要求。 15、核锅炉排烟出口位置及高度是否符合政府环保部门要求。 16、吊顶内排油烟管宜采取隔热措施。 17、核水管试压是否需1.2MPa。 18、与建筑专业核实，锅炉房设置及其泄爆是否符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马天弘 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩悦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份