关于施工图设计审查意见的函

常州经开人才科创发展有限公司：

你单位报送的东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-空调设计-2#（电气、暖通专业）（编号：2024S774）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S774

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S774

| 项目名称 |  | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-空调设计-2#（电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市经开区五一路295号 | 建设单位 |  | 常州经开人才科创发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海联创设计集团股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-空调设计-2#（电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、应增补空调配电系统图（作为完整的施工图，应该包含的内容不应去别的施工图中寻找）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 肖剑 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 肖剑 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-空调设计-2#（电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定： a、二层平面图无轴线。 b、无空调风管平面图（非吊顶平面图）。 c、办公等房间新风送风不均匀。 d、KT-RF-01、02：新风进风未标注；送回风管上无调节阀。 f、冷凝水管穿过防火墙楼板两侧未采取防火措施。 g、KT-RF-01、02：无性能参数、无APF值（比照GB55015-2021表3.2.13-5）。 2、无热负荷及逐项逐时冷负荷计算书，违反省绿色设计深度规定（2021年版）第4.2.3条。 3、KT-RF-01、02回风管穿屋面处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 三 、其他意见： 1、设备平台的室外机如为上出风，则应采取导流措施。 2、设备平台的室外机噪声通过新风管影响室内，新风管上宜设消声设施。 3、四-六层屋面7轴右侧室外机离办公近，如不符合GB50736-2012第10.1.2~3条要求，则应修改设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 罗朝辉 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 张颜梅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份