关于施工图设计审查意见的函

中国建设银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的建设银行常州香缇湾花园支行改造项目（原香缇湾花园7#楼，1商铺）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S782）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S782

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S782

| 项目名称 |  | 建设银行常州香缇湾花园支行改造项目（原香缇湾花园7#楼，1商铺）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区红梅街道香缇湾花园7-4-101号 | 建设单位 |  | 中国建设银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 430.75㎡ | 建筑层数 |  | 26层 |
|  | 建筑高度 | 75.75m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 建设银行常州香缇湾花园支行改造项目（原香缇湾花园7#楼，1商铺）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 许列丹 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1002 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张丽燕 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 建设银行常州香缇湾花园支行改造项目（原香缇湾花园7#楼，1商铺）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张丽燕 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 建设银行常州香缇湾花园支行改造项目（原香缇湾花园7#楼，1商铺）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下消防设施是否与原系统相匹配。 2、复核一下生活用水接入点是否正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 建设银行常州香缇湾花园支行改造项目（原香缇湾花园7#楼，1商铺）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、AP箱电源如何引入，配电平面图中未标注，“火灾自动系统图”中切断非消防负荷配电箱的名称未标注，消防联动平面图上也未绘制，以上内容应补充。 三 、其他意见： 1、进门大厅的疏散照明灯布置不合理，请适当调整。 2、电气线缆宜采用低烟低毒型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 沈怀东 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 建设银行常州香缇湾花园支行改造项目（原香缇湾花园7#楼，1商铺）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件要求： a、无机械排烟计算书。 b、排烟出口对面是物业管理用房的外窗，且在天井内，不符合要求。 c、排烟口不应设在走道门旁。 d、排烟区吊顶是否封闭未说明。 e、现金服务区排烟及隔断未说明。 f、排烟风管连接及法兰垫片材料未说明。 g、UPS间未设排风。 h、冷媒未注明。 2、空调送回风管穿过设备间防火隔墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 3、人员所在的采用多联机空调的房间未送新风，违反DGJ32/J96-2010第4.1.4条。 4、全热新风换气机无额定热回收效率，违反上述规范第4.3.8.4条。 5、空调风管保温材料及厚度未说明、无热阻值，违反上述规范第4.3.15条（且无冷媒管、冷凝水保温要求应说明）。 6、无新风量指标，违反上述规范第4.1.4条。 7、无室内设计参数等，违反省绿建设计规定第4.2.1条。 8、难燃B1级单面彩钢酚醛复合风管不符合GB50016-2014（2018年版）第9.3.14条要求。 三 、其他意见： 1、应与建筑专业核实，A轴处墙如为防火隔墙，则排风管、排烟风管穿过处应设防火阀、排烟防火阀。 2、更衣间宜设通风设施。 3、多联机室外机离附近房间距离近，如不符合GB50736-2012第10.1.2~3条要求，则应修改设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 石磊明 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 石磊明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 8条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份