关于施工图设计审查意见的函

江苏晋陵文旅发展集团有限公司：

你单位报送的常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-1#~7#、地下室（编号：2024S784~S791）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S784~S791

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S784

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-1# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 95.51㎡ | 建筑层数 |  | 1层 |
|  | 建筑高度 | 5.34m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S785

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-2# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1952.13㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 10.827m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S786

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-3# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 2699.38㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 10.827m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S787

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-4# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 2734.78㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 10.827m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S788

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-5# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1318.49㎡ | 建筑层数 |  | 1层 |
|  | 建筑高度 | 11.025m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S789

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-6# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1953.32㎡ | 建筑层数 |  | 2层 |
|  | 建筑高度 | 11.47m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S790

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-7# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 388.8㎡ | 建筑层数 |  | 1层 |
|  | 建筑高度 | 7.758m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S791

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-地下室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 11405㎡ | 建筑层数 |  | 地下1层 |
|  | 建筑高度 | -6.55m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 褚姗姗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 余丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-1# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为多层建筑，绿建按一星要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 褚姗姗 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、虽装修需二次设计，客房门防火要求未明确，不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》4.3.3.6条。 三 、其他意见： 1、请复核无障碍客房内卫、客厅餐厅等主要功能区是否可方便使用。无障碍楼梯扶手图纸与说明要求不符。（建议增设一普通客房） 2、立面中三层救援窗未标记，请复核并明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 褚姗姗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 余丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-2# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为多层建筑，绿建按一星要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 褚姗姗 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、虽装修需二次设计，客房门防火要求未明确，不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》4.3.3.6条。 三 、其他意见： 1、总图线条较多，请明确3#楼各小建筑间间距，室外连廊构造情况也应明确。 2、立面中三层救援窗未标记，请复核并明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 褚姗姗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 余丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-3# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为多层建筑，绿建按一星要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 褚姗姗 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、虽装修需二次设计，客房门防火要求未明确，不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》4.3.3.6条。 三 、其他意见： 1、无障碍楼梯扶手详图与说明要求不符。 2、立面中三层救援窗未标记，请复核并明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 褚姗姗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 余丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-4# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为多层建筑，绿建按一星要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 褚姗姗 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无障碍卫生间开门侧实墙宽度不满足《无障碍设计规范》3.5.3.5条。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜延轩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 余丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-5# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为多层建筑，绿建按一星要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查提出意见如下： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核绿建专篇一和绿建专篇二绿建星级目标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜延轩 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-6# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、游泳馆区未见无障碍厕位、淋浴区，不满足《无障碍设计规范》8.6.2.7条。复核大堂区无障碍卫生间门开启后净宽。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 印梦文 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 余丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-6# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为多层建筑，绿建按一星要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查提出意见如下： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、西向立面5外窗传热系数、得热系数同时不满足规定性指标要求进行权衡，不满足苏建科【2021】146号 2.4.6条。 三 、其他意见： 1、请按《江苏省游泳场馆建筑节能设计技术规程》4.3复核。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 印梦文 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核无障碍卫生间门开启后净宽 2、保温瓦屋面角度较大，防滑落等措施应明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 印梦文 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 余丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-7# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为多层建筑，绿建按一星要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查提出意见如下： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、天窗未参与节能计算，不满足苏建科【2021】146号 2.4.3.5条 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 印梦文 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核地面层低窗台百叶窗（地下室风井用）是否满足防护要求。 2、地下室内丙类库房应明确具体类别1-V~1-W轴交1-6轴处库房应明确具体类别。 3、消防泵房门槛高度做法应明确。消防泵房距疏散楼梯距离较远，不利于救援。 4、部分餐厅、办公等空间位于地下室，请复核上部无建筑顶板保温是否满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张勇 印梦文 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 余丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：第二振型为扭转，不满足《GB50011-2010》第3.5.3条，结构在两个主轴方向的动力特性宜接近； 2、计算书：根据建筑构造，补充复核梁板荷载取值依据； 3、临水处，基础设计及荷载传递，应考虑对临水挡墙的影响； 4、结施-12：2轴处，主次梁同高，次梁底低于主梁时，应单独构造设计； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张海霞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、《GB50010-2010》第8.3.1-2条。结施-11：Lg103、101、104等支座钢筋锚固长度不满足要求，其余各单体、楼层请全面自查修改。 三 、其他意见： - 计算书：根据建筑构造，补充复核各单体梁板荷载取值依据； 各单体与围墙之间，应明确连接或设缝要求；补充复核梁板裂缝、挠度计算书，较大跨度处挑梁挠度宜从严控制； - 临水处，各单体基础设计及荷载传递，应考虑对临水挡墙的影响； - 2#-1计算书：配筋模型，计算高度与实际不符，复核修改； - 2#-1计算书：钢结构部分，宜按照风、雪荷载敏感结构进行设计； - 2#-1计算书：补充复核钢结构节点连接、构件稳定、挠度、防火等计算；钢材容重取值78偏小，应考虑焊缝、节点板等因素影响。 - 2#-2计算书：二层2-2轴处电梯部位模型与实际不符；出屋面屋顶，应定义多塔，包络设计，适当加强7.20m标高大屋面；露台栏杆所在梁2.0恒载，与实际不符，补充复核；根据实际截面尺寸，复核变截面挑梁； - 2#-2计算书：部分位于地库范围，补充复核主楼基础沉降验算； - 结施-01：总说明第1.3、第4.5条应根据各单体名称分别列表表示； - 结施-07：复核基础设计是否考虑挡墙的相互影响； - 结施-09：补充节点6挑板计算，复核挑板荷载对周边梁的影响； - 结施-12：补充复核B-B等节点过梁计算、梁端锚固等； - 结施-17：明确钢结构防火要求，结构消防专篇； - 结施-21：2-A轴下方挑梁，搁置在景观挡墙顶，应提供充分设计依据、评估相互影响及安全性； - 结施-21：砖条基横跨地下车库顶板、地库开挖支护区等，应评估开挖、沉降等不利因素； - 结施-26：根据立面线脚、楼梯、错层处等周边柱，复核是否为短柱并全高加密；立柱所在梁，宜按照托柱梁加强构造，应提供特殊构件定义信息； 16、结施-40：补充复核相关砌体女儿墙的墙体稳定验算； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张海霞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、《GB50010-2010》第8.3.1-2条。结施-10：Lg104、101等支座钢筋锚固长度不满足要求，其余各单体、楼层请全面自查修改。 三 、其他意见： - 计算书：根据建筑构造，补充复核各单体梁板荷载取值依据； 各单体与围墙之间，应明确连接或设缝要求；补充复核梁板裂缝、挠度计算书，较大跨度处挑梁挠度宜从严控制； - 临水处，各单体基础设计及荷载传递，应考虑对临水挡墙的影响； - 预制构件设计及节点设计应以专项设计为准，不在本次审查范围； - 3#-1计算书：屋面洞口周边荷载遗漏； - 3#-2计算书：屋面洞口周边荷载遗漏；部分位于地库范围，补充复核主楼基础沉降验算； - 3#-3计算书：二层洞口周边栏杆荷载、三层楼梯洞口荷载等遗漏、； - 3#-3计算书：出屋面屋顶，应定义多塔，包络设计，适当加强7.20m标高大屋面；根据实际截面尺寸，复核变截面挑梁； - 3#-4计算书：屋面洞口周边荷载遗漏；部分位于地库范围，补充复核主楼基础沉降验算； - 3#-4计算书：当地下室顶板满足上部结构的嵌固条件、但人为取基础顶作为上部结构嵌固部位时，按包络设计。 - 3#-5、6计算书：屋面洞口周边荷载遗漏；应补充带地下室模型，包络设计；当地下室顶板满足上部结构的嵌固条件、但人为取基础顶作为上部结构嵌固部位时，按包络设计。 - 结施-01：总说明第1.3、第4.5条应根据各单体名称分别列表表示；总说明5.1，活荷载表述不完整，地下室室外覆土容重18偏小，抗浮容重应去取16； - 结施-08：1-D轴下方挑梁，搁置在景观挡墙顶，应提供充分设计依据、评估相互影响及安全性，相关梁配筋无设计依据；JL03等次梁支座，应根据支座假定条件复核计算及构造； - 结施-13：基础局部落深高差较大，复核原设计是否按照实际埋深，考虑柱计算长度； 14、结施-16：2-H轴下方挑梁，搁置在景观挡墙顶，应提供充分设计依据、评估相互影响及安全性，相关梁配筋无设计依据； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张海霞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 15、结施-17、18：补充复核节点过梁计算、梁端锚固等，各单体类似查改复核； 16、结施-22：根据立面线脚、楼梯、错层处等周边柱，复核是否为短柱并全高加密；立柱所在梁，宜按照托柱梁加强构造，应提供特殊构件定义信息； 17、结施-23：砖条基横跨地下车库顶板、地库开挖支护区等，应评估开挖、沉降等不利因素； 18、结施-26：根据立面线脚、楼梯、错层处等周边柱，复核是否为短柱并全高加密；立柱所在梁，宜按照托柱梁加强构造，应提供特殊构件定义信息； 19、结施-35：补充复核相关砌体女儿墙的墙体稳定验算，其余单体类似复核； 20、结施-40：4-8轴下方挑梁，搁置在景观挡墙顶，应提供充分设计依据、评估相互影响及安全性，相关梁配筋无设计依据，各单体类似查改； 21、结施-40：KL107等端支座锚固不足，各单体类似查改； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张海霞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、《GB50010-2010》第8.3.1-2条。结施-09：Lg104、103等支座钢筋锚固长度不满足要求，其余各单体、楼层请全面自查修改。 三 、其他意见： - 计算书：根据建筑构造，补充复核各单体梁板荷载取值依据； 各单体与围墙之间，应明确连接或设缝要求；补充复核梁板裂缝、挠度计算书，注意较大跨度处挑梁挠度宜从严控制； - 临水处，各单体基础设计及荷载传递，应考虑对临水挡墙的影响； - 预制构件设计及节点设计应以专项设计为准，不在本次审查范围； - 4#-1计算书：屋面洞口周边荷载遗漏；基础地梁计算，Y向墙体荷载遗漏，墙体荷载取值补充依据； - 4#-2计算书：三层楼梯洞口荷载等遗漏，屋顶檐口处荷载复核；出屋面屋顶，应定义多塔，包络设计；补充温度应力计算，并适当加强7.20m标高大屋面、3.8m标高中间细腰洞口周边楼板；7.2m处天窗井，模型与图纸不符；根据实际截面尺寸，复核变截面挑梁； - 4#-2计算书：当地下室顶板满足上部结构的嵌固条件、但人为取基础顶作为上部结构嵌固部位时，按包络设计。 - 4#-3计算书：屋面洞口周边荷载遗漏；图形文件标注为3-4#楼计算书是否有误； - 4#-3计算书：部分位于地库范围，补充复核主楼基础沉降验算；基础局部落深高差较大，复核原设计是否按照实际埋深，考虑柱计算长度； - 4#-4计算书：屋面洞口周边荷载遗漏；地震作用最大方向角度大于15°，宜代入复核； - 4#-4计算书：当地下室顶板满足上部结构的嵌固条件、但人为取基础顶作为上部结构嵌固部位时，按包络设计。 - 入口庭院计算书：钢结构部分，宜按照风、雪荷载敏感结构进行设计；钢材容重取值78偏小，应考虑焊缝、节点板等因素影响。 - 入口庭院计算书：补充复核钢结构节点连接、构件稳定、挠度、防火等计算； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张海霞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 13、结施-01：总说明第1.3、第4.5条应根据各单体名称分别列表表示；总说明5.1，活荷载表述不完整，地下室室外覆土容重18偏小，抗浮容重应去取16； 14、结施-07：1-1轴下方挑梁，搁置在景观挡墙顶，应提供充分设计依据、评估相互影响及安全性，相关梁配筋无设计依据；Lg1等次梁支座，应根据支座假定条件复核计算及构造； 15、结施-10：补充复核节点过梁计算、梁端锚固等，各单体类似查改复核； 16结施-13：基础局部落深高差较大，复核原设计是否按照实际埋深，考虑柱计算长度； 17、结施-15：根据立面线脚、楼梯、错层处等周边柱，复核是否为短柱并全高加密；立柱所在梁，宜按照托柱梁加强构造，应提供特殊构件定义信息； 18、结施-28：补充复核相关砌体女儿墙的墙体稳定验算，其余单体类似复核； 19、结施-31：0.00以下柱，宜根据计算长度复核是否应箍筋全高加密； 20、结施-33、36：3-A轴下方挑梁，搁置在景观挡墙顶，应提供充分设计依据、评估相互影响及安全性，相关梁配筋无设计依据； 21、结施-40：总说明3.5条，特征周期与地勘不符；未见消防设计结构专篇； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张海霞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 《GB50011-2010》第6.3.9-1.4条。结施-07：楼梯处框架柱形成短柱（如12轴处KZ4等）应全高加密，全面复核外立面线脚、高低屋面处相关框柱； - 《GB50010-2010》第8.3.1-2条。结施-11：Lg13等支座钢筋锚固长度不满足要求，请全面自查修改。 三 、其他意见： 1、计算书：补充结构不规则项分析，并对不规则项采取针对性加强措施；R轴等跨度接近18m，且为单跨框架，应采取抗震加强措施； 2、计算书：根据建筑构造，补充复核梁板荷载取值依据； 3、计算书：本工程4.5m标高与大厅屋面高差较大，合并一个楼层的计算假定与实际情况差异较大，宜按照两个结构层模型包络设计，并按照实际坡屋面建模设计、复核实际计算高度； 4、计算书：A轴伸缩缝处，屋面不设缝设计，是否有误？F~G轴排烟机房荷载是否有误，与上部屋面如何计算假定？ 5、计算书：柱配筋显示不清，补充提供并复核；补充复核梁板裂缝、挠度计算书； 6、结施-01：总说明5.1，活荷载表述不完整，地下室室外覆土容重18偏小； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 傅舒曼 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-6# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、《GB50010-2010》第8.3.1-2条。结施-15：Lg201等支座钢筋锚固长度不满足要求，其余各单体、楼层请全面自查修改。 三 、其他意见： - 计算书：根据建筑构造，补充复核各单体梁板荷载取值依据；补充梁板裂缝、挠度计算书； - 预制构件设计及节点设计应以专项设计为准，不在本次审查范围； - 6#-1计算书：补充结构不规则项分析，并对不规则项采取针对性加强措施； - 6#-1计算书：当地下室顶板满足上部结构的嵌固条件、但人为取基础顶作为上部结构嵌固部位时，按包络设计； - 6#-1计算书：补充穿层柱计算长度信息；地震作用最大方向角度大于15°，宜代入复核；适当加强4.50m标高含多塔、局部转换部位的抗震构造措施； - 6#-1计算书：复核泳池上空是否需考虑吊顶或者设备荷载； - 6#-2计算书：当地下室顶板满足上部结构的嵌固条件、但人为取基础顶作为上部结构嵌固部位时，按包络设计； - 6#-2计算书：2-7轴马头墙荷载2.0偏小；根据建筑1-1剖面，复核相关重叠屋面处，3.4m标高檐口荷载及是否需要考虑积水荷载； - 6#-2计算书：钢结构部分，宜按照风、雪荷载敏感结构进行设计；补充复核钢结构节点连接、构件稳定、挠度、防火等计算；单跨钢结构宜提高抗震措施；钢材容重取值78偏小，应考虑焊缝、节点板等因素影响。 - 结施-01：第5.1条，地下室室外覆土容重18偏小，抗浮容重应去取16； - 结施-19：节点详图A-A剖面，结构中次要的钢筋砼受弯构件，当构造所需截面高度远大于承载的需求时，其纵向受拉钢筋的配筋率宜满足GB50010-2010第8.5.3条之要求，请检查类似问题； 12、结施-26：第3.5条，特征周期有误；框架抗震等级、风荷载、雪荷载优化修改；未见消防设计专篇； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吴科夫 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：根据建筑构造，补充复核各单体梁板荷载取值依据；补充复核梁板挠度计算书，注意较大跨度处挑梁挠度宜从严控制； 2、计算书：宜按照风、雪荷载敏感结构进行设计；补充复核钢结构节点连接、构件稳定、挠度、防火等计算； 3、计算书：复核大堂处吊顶、设备荷载取值是否满足实际需求； 4、钢材容重取值78偏小，应考虑焊缝、节点板等因素影响。 5、结施-01：第3.5条，特征周期有误；风荷载、雪荷载优化修改； 6、结施-11：坡屋面坡度较大时，宜适当加强组合楼板抗剪、抗滑移能力； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吴科夫 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、《GB50010-2010》第8.3.1-2条。结施-25：xKZL17、xKL66等支座钢筋锚固长度不满足要求，请根据支座计算假定全面自查修改（如墙体处锚固、主次梁锚固等）。 三 、其他意见： - 计算书：根据建筑构造、景观设计等，补充复核各单体梁板荷载取值依据，并适当考虑景观施工设计的不确定性；补充复核梁板裂缝、挠度计算书； - 计算书；应结合景观设计，复核顶板抗浮荷载输入，并适当考虑景观施工设计的不确定性；补充复核局部大跨、洞口、坡道、外墙等处局部抗浮验算（另外，注意上部单层、轻钢结构处，如3-22交3-AA等区域抗浮稳定）； - 计算书：车库与大观楼等地下车库无缝设计，总长度大于300m，且通过细腰部位连接，应补充整体温度应力计算，并对细腰连接部位重点分析和采取加强措施； - 计算书：上部结构嵌固情况应与单体计算假定、嵌固层选择统一。单体嵌固于地下室顶板时，应补充相关范围嵌固条件的判定计算依据； - 计算书：应根据上部结构框架等级及对应范围，补充地下室框架特殊构件定义信息；未见局部转换梁、柱特殊构件定义、框架等级定义； - 结施-01：总说明5.1，活荷载表述不完整，地下室室外覆土容重18偏小；第4.5条，框架等级表述不完整； - 结施-04：第14条，超长结构措施应适用本工程，根据温度应力分析结果，完善设计； - 结施-09：单桩抗拔承载力取值较大，根据桩身裂缝等级要求，复核抗拔桩桩身强度验算；补充桩头防水、锚固要求； - 结施-10：B区基础持力层为淤泥质土，应补充该区域垫层、基础开挖施工等注意事项，确保施工质量； - 结施-16：复核坡道、楼梯、错层处等框柱是否为短柱并全高加密（满足《GB50011-2010》第6.3.9-1.4条要求）；上部结构有框架等级提高的柱应在图纸注明； 11、人防区域其他要求以人防专项审查意见为准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐志刚 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-1#~7#、地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 2#、3#、4#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消防专篇中未见高压细水雾方面的描述。 地下室： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请提供设计计算书。 2、泳池机房门前停车位处漏设喷头保护。 3、地下一层干湿垃圾用房处或附近宜预留冲洗用水。 其它： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 咸增刚 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐佳楠 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-1#~7#、地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 1#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、SP（10）、SP（20）箱的电源从室外引入，未装设Ⅰ级试验的电涌保护器，不符合GB50057-2010第4.3.8.4条规定。 2、有些屋顶接闪带网格尺寸不符合GB50057-2010第4.3.1条规定。 三 、其他意见：无 2#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、SP（10）箱的电源从室外引入，未装设Ⅰ级试验的电涌保护器，不符合GB50057-2010第4.3.8.4条规定。 2、有些屋顶接闪带网格尺寸不符合GB50057-2010第4.3.1条规定。 三 、其他意见： 1、1AT-Zt（2#）箱进线处的电涌保护器改为Ⅰ级试验的为宜。 2、有一些电气平面图下面的图名不正确，请自查并修改。 3、无障碍客房的救助呼叫装置未找到。 3#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二层客房有洗浴的卫生间平面图上未找到LEB端子箱，应补充。 三 、其他意见： 1、请复核电源由室外引入（从连廊底部敷设的线路可不包括在内）的配电箱处是否装设了Ⅰ级试验的电涌保护器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 冯燕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-1#~7#、地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 4#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请复核电源由室外引入（从连廊底部敷设的线路可不包括在内）的配电箱处是否装设了Ⅰ级试验的电涌保护器。 5#、7#： 基本满足规范要求。 6#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、~轴交~轴的疏散走道的转角区应按GB50016-2018第10.3.5条规定设置消防疏散指示标志灯。 三 、其他意见：无 地下室： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、轴交~轴设置的LEB端子箱安装位置不对，请调整。 2、变电所的消防备用照明如何进行未交待，应补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 冯燕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 6条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-1#~7#、地下室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 汤小华 |  | 审查号 |  | 10051-E1001 | 联系电话 | 86619907 |
| 电 气 专 业 | 1#~7#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、太阳能光伏系统如何设置，绿色设计专篇中表达不清晰，请适当修改、完善。 地下室： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-1#~7#、地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 1#： 基本满足规范要求。 2#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、分集水器设在卫生间时，卫生间辐射供暖地埋管及过门处做法应明确。JGJ142-2012第5.9条。 三 、其他意见： 1、暖施-11，空调水系统原理图中，未见补水流量计量以及空调、供暖冷热量计量措施，应补充。 2、暖施-06，循环水泵的减震措施不当。 3、辐射供暖地埋管的间距及其距内外墙的距离偏小，请复核。JGJ142-2012第3.5.8条。 3#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、分集水器设在卫生间时，卫生间辐射供暖地埋管及过门处做法应明确。JGJ142-2012第5.9条。 三 、其他意见： 1、暖施-11，空调水系统原理图中，未见补水流量计量以及空调、供暖冷热量计量措施，应补充。GB50736-2012第5.10.1条。 2、暖施-06，循环水泵的减震措施不当。 3、辐射供暖地埋管的间距及其距内外墙的距离偏小，请复核。JGJ142-2012第3.5.8条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马天弘 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 武飞达 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-1#~7#、地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 4#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、分集水器设在卫生间时，卫生间辐射供暖地埋管及过门处做法应明确。JGJ142-2012第5.9条。 三 、其他意见： 1、暖施-11，空调水系统原理图中，未见补水流量计量以及空调、供暖冷热量计量措施，应补充。GB50736-2012第5.10.1条。 2、暖施-06，循环水泵的减震措施不当。 3、辐射供暖地埋管的间距及其距内外墙的距离偏小，请复核。JGJ142-2012第3.5.8条。 5#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、防烟分区1F-1-2内走道排烟不满足GB51251-2017第4.6.3.3条。 三 、其他意见：无 6#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、高处不方便开启的自然通风口、排烟窗应在距地1.3~1.5米位置设手动开启装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马天弘 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 武飞达 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（罗武街）-1#~7#、地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 7#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、空调水系统原理图中，未见补水流量计量以及空调、供暖冷热量计量措施，应补充。GB50736-2012第5.10.1条。 2、缺供暖干管平面图。 地下室： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、PF-B1-03系统排风管穿越设备用房防火隔墙、YYJ-2油烟管穿厨房防火隔墙、BF-B1-03风管穿楼板等处未设防火阀。GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 三 、其他意见： 1、循环水泵的减震措施不当。 2、SF-B1-01送风机出口、PF-B1-02排风机出口等处未设止回阀。 3、垃圾房、隔油间的排风应单独排至室外。 4、BF-B1-04和BF-B1-05系统消防补风口控制有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马天弘 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 武飞达 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月13日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份