关于施工图设计审查意见的函

常州亚细亚影视城股份有限公司：

你单位报送的常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-装饰（建筑、电气专业）（编号2024S798）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S798

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S798

| 项目名称 |  | 常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-装饰（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区怀德北路29号 | 建设单位 |  | 常州亚细亚影视城股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-装饰（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、无障碍电梯按钮高度1460，不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021 2.6.1条。提示盲道、无障碍标志标识、低位服务设施等均应明确。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、架空层装修部位幕墙与内侧墙体封堵应明确。请复核架空层功能，如为车库，开向楼梯间、电梯厅的门应采用甲级防火门。 2、7#厅10~11轴交G~H轴隔墙上的门平面图与详图不符，开启不应影响疏散。复核1#厅A轴交2~4轴隔墙上的门开启方向 3、图中检票入口位于台阶处未设平坡道，应设考虑无障碍通行检票口。 4、无障碍席位1:1设陪护席位应标注明确。 5、2#梯隔墙位置请根据改造设计复核，门开启不应影响疏散。各详图中疏散门宽应与平面图及改造一致以满足疏散要求。 6、卫生间立面图与平面图不符，请复核。 7、消防电梯前室门口宜设挡水措施。 8、应增设消防救援口。 9、吊顶基层采用中筋板未明确燃烧性能，主要吊顶及隔墙未见构造做法，材料表材料无使用部位，无法判断是否满足《建筑内部装修设计防火规范》要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张朝晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-装饰（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、大型吊顶、幕布等装饰布置区域，应请主体结构设计复核确认，原预留荷载是否满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张朝晨 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固 0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目（原亚细亚影视城改扩建项目）-装饰（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下的末端配电回路未设置剩余电流保护器，如有，请予以纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 汪阳华 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 黄露频 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份