关于施工图设计审查意见的函

常州强力电子新材料股份有限公司：

你单位报送的年产395.2吨半导体先进封装材料项目-一期项目投资建设259t/a半导体先进封装材料项目-丙类车间二改造（编号：2024S802）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S802

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S802

| 项目名称 |  | 年产395.2吨半导体先进封装材料项目-一期项目投资建设259t/a半导体先进封装材料项目-丙类车间二改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区遥观镇钱家工业园钱家路8号 | 建设单位 |  | 常州强力电子新材料股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州化工设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 651㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 23.8m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 年产395.2吨半导体先进封装材料项目-一期项目投资建设259t/a半导体先进封装材料项目-丙类车间二改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、改造区部分房间为无窗房间，未见气密钢制门详图，请明确是否设观察窗，如否则说明五、5条要求有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 易勇 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 沈筱林 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 年产395.2吨半导体先进封装材料项目-一期项目投资建设259t/a半导体先进封装材料项目-丙类车间二改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、G-1：设计总说明2.3条GB50068-2001为废止规范。 2、G-1：按GB50367-2013相关要求复核加固做法。 3、补危大工程设计专篇。 4、计算书：混凝土容重偏小，楼面荷载等应按实际情况（如活载、砼强度）输入建模计算。 5、涉及混凝土构件加固，按GB55021-2021第3.1.2条补充检查和检测资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 胡小华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 沈志刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 年产395.2吨半导体先进封装材料项目-一期项目投资建设259t/a半导体先进封装材料项目-丙类车间二改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、XL-2消火栓立管底部与环网连接处漏设控制阀门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赵敏 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 赵敏 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 年产395.2吨半导体先进封装材料项目-一期项目投资建设259t/a半导体先进封装材料项目-丙类车间二改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、应急照明集中电源的供电电源不满足GB51309-2018，第3.3.8.3.1）条。 三 、其他意见： - 消防专篇内应急照明的供电时间要求与应急疏散照明平面图注释不一致。 - 消防专篇中与本工程无关的配电线路的选择要求宜取消或符合现行规范要求。 - 设计说明(三).1，应急照明电源形况与实际设计不一致。 - 复核除正常照明外的非消防负荷的火灾联动切除措施。 5、三层技术层火灾探测器的设置与隔断不符，请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 金千 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 金千 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 年产395.2吨半导体先进封装材料项目-一期项目投资建设259t/a半导体先进封装材料项目-丙类车间二改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定： a、机械排烟计算书未报审。 b、冷热负荷计算书未报审。 c、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条及第9.3.13.3条未说明。 d、水平排烟管与垂直排烟管连接处的排烟防火阀符合GB55036-2022第11.3.5条的要求未说明。 三 、其他意见： 1、送回风管不能穿过配电间，设计应予标注清楚。 2、防烟分区3F-3-1~4板式排烟口距顶板0.2m，核排烟口能否打开。 3、暖通安装详图（二）：防火阀离墙大于200mm,不符合要求。 4、核设计是否符合GB55037-2022第9章、GB50073-2013第6.5~6节、GB50472-2008第7.5~7节要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 覃金珠 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 覃金珠 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份