关于施工图设计审查意见的函

常州瀚景口腔医院有限公司：

你单位报送的常州瀚景口腔天宁门诊部1#~3#楼改造工程（原和平中路191号1#~3#楼）-装修工程（建筑、给排水、电气专业）（编号：2024S820~S822）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S820~S822

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S820~S822

| 项目名称 |  | 常州瀚景口腔天宁门诊部1#~3#楼改造工程（原和平中路191号1#~3#楼）-装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道和平中路191号 | 建设单位 |  | 常州瀚景口腔医院有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部1#楼改造工程（原和平中路191号1#楼）-装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、装饰-02，楼梯踏步的防滑等级应单列，PVC地板楼面防滑等级未见，诊疗区的内墙材质需注明。 2、装饰-05，透光软膜应注明燃烧性能等级的要求。 3、装饰-11，无障碍卫生间与技工室间设置双墙，无障碍开门一侧400实墙不满足，请复核。 4、装饰-13，接待台应设置低位服务设施。 5、装饰-14，外门采用12mm钢化玻璃，未考虑节能要求。 6、装饰-15，平面图中走道两侧为实墙，立面为10厚钢化玻璃，需统一。应明确是否有防火性能的要求 。 7、装饰-16，洽谈区隔断平面与立面材质不一致，应统一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张朝晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部2#楼改造工程（原和平中路191号2#楼）-装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装饰-05，顶棚采用白色乳胶漆，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，第5.1.1条。其余楼层同步调整。 三 、其他意见： 1、装饰-02，楼梯踏步的防滑等级应单列，PVC地板楼面防滑等级未见，诊疗区的内墙材质需注明。 2、装饰-05，透光软膜应注明燃烧性能等级的要求。其余楼层同步调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张朝晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部3#楼改造工程（原和平中路191号3#楼）-装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装饰-05，顶棚采用白色乳胶漆，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，第5.1.1条。其余楼层同步调整。 三 、其他意见： 1、装饰-02，楼梯踏步的防滑等级应单列，PVC地板楼面防滑等级未见，诊疗区的内墙材质需注明。 2、装饰-04，一层平面增加电井，电井的门应提高等级。 3、装饰-05，透光软膜应注明燃烧性能等级的要求。其余楼层同步调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张朝晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部1#~3#楼改造工程（原和平中路191号1#~3#楼）-装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核对1#楼1-B轴线的洞口间墙体长度、2#楼2-1~2-2轴之间的开间内隔墙、3#楼楼梯处电井隔墙布置是否与土建改造图一致。余自查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张朝晨 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部1#~3#楼改造工程（原和平中路191号1#~3#楼）-装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 1#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 核实一下地块内市政给水管入口处是否设置倒流防止器，若没设，则宜按要求补设。 2、WL-1排水管道接入原有污水井，是否可行？ 2#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、侧墙通气管设置不符合GB 50015-2019第4.7.12.2条。 三 、其他意见： 1、医疗废水跨接水处理设备处不可直接排入市政排水管网，如何处理应有具体措施。 3#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 三 、其他意见： - 核实一下卫生间、保洁间等排水是否经过化粪池处理后排放（其他单体类似）。 - 院长办公室排水宜单独排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周杨 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 余亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州瀚景口腔天宁门诊部1#~3#楼改造工程（原和平中路191号1#~3#楼）-装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 1#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无障碍求助按钮安装高度不明确，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 三 、其他意见： - 照明平面图导线芯数需要标注。 2、需按实际房间功能编写相应的设计照度值及LPD值。 2#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 楼梯间照明应有节能控制措施。 - 需按实际房间功能编写相应的设计照度值及LPD值。 3、一层空调室外机配电回路按GB50024-2022，第4.6.5.2.3），设置剩余电流保护。 3#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 需按实际房间功能编写相应的设计照度值及LPD值。 2、一层空调室外机配电回路按GB50024-2022，第4.6.5.2.3），设置剩余电流保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 汪阳华 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 黄露频 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份