关于施工图设计审查意见的函

江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心：

你单位报送的东方二路（兴东路-园东路）新建工程-道路、涵洞（编号：2024SS127~SS128）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS127~SS128

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方二路（兴东路-园东路）新建工程-道路、涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计总说明 ①根据东方二路（兴东路-园东路）新建工程勘察报告，道路沿线多处近期填没的河塘，其填土成分复杂，密实程度不一，物理力学性质差，路基处理设计中应有针对性的设计方案，建议补充； ②根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建[2024]46号）要求，部分站点图纸中缺少采用再生产品及适用部位的专项设计内容； 2、道路平面图 ①沿线多处开口处，设施带的起终点位置不合理，应结合无障碍做法设置，建议修改； 3、道路结构图 ①道路结构图（三）中，行进盲道的尺寸不满足《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）表3.2.2的要求，请核改； ②道路结构图（四）、（五）中；盲道的设置位置不满足《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）第3.2.2的要求，请核改； ③道路结构图（五）中，单面坡无障碍坡道缺少行人不横穿道路的做法，建议补充； ④道路结构图（五）中，三面坡无障碍坡道及盲道布置图，盲道范围设置错误，建议修改； ⑤道路结构图（八）中，河塘段灰土填筑，路基范围和人行道范围灰土分两次填筑不合理，请核改。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 李彬 |  |  | 工程规模 | 城市次干路，长688.96m，宽30m |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方二路（兴东路-园东路）新建工程-道路、涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、完善管道包封大样图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 江涛 |  |  | 专业负责人 |  |  | 王丽彩 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方二路（兴东路-园东路）新建工程-道路、涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见水利主管部门审批意见。 2、基底土层承载力为140kPa，箱涵要求承载力不小于150kPa，是否存在安全问题。 3、未见箱涵计算书。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐震 |  |  | 工程规模 |  | 桥0座、涵1座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方二路（兴东路-园东路）新建工程-道路、涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、JG-01：GB50153标准版本有误。 GB55001-2021规范重复了一次。 应明确防水等级，抗浮设计等级。 2、JG-05：明确钢结构构件防腐设计年限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 万梦飞 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 方天宇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方二路（兴东路-园东路）新建工程-道路、涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 江涛 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王丽彩 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年8月21日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份