关于施工图设计审查意见的函

常州市第七人民医院：

你单位报送的常州市第七人民医院二期工程-配套改造工程（编号：2024S799）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S799

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S799

| 项目名称 |  | 常州市第七人民医院二期工程-配套改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市延陵东路288号 | 建设单位 |  | 常州市第七人民医院 |
| 设计单位 |  | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 4289.97㎡ | 建筑层数 |  | 20层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第七人民医院二期工程-配套改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、首层放射科（改造区域）借相邻防火分区疏散，防火分区间设有防火卷帘，不满足《建筑设计防火规范》5.5.9条。 三 、其他意见： 1、四层、六层手术区局部改造，建议增设避难间。 2、建议改造区域增设救援窗。 3、有水房间地面防水构造做法与设计说明4.1不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈秀莲 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 金炜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第七人民医院二期工程-配套改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、提供的检验鉴定报告未检测楼板砼强度，楼板厚度。 2、计算书中的“改造区域结构复核说明”应明确改造是整体改造还是局部改造，执行的规范版本是什么。计算时是否执行了GB50068-2018标准。 3、结1：总说明3.2“标准设防类建筑”有误。 总说明6：GB50068版本有误，名称有误。 总说明9：办公室活载2.0与GB55001表4.2.2不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 顾伟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 周建庭 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第七人民医院二期工程-配套改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁庆喜 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 袁庆喜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第七人民医院二期工程-配套改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、有一些1类医疗场所未设置局部等电位联结，不符合JGJ312-2013第9.6.4条规定，请核查后补充完善。 2、消火栓按钮的设计功能应满足给排水专业消火栓系统的工作要求。 三 、其他意见： 1、本次改造用电设备数量及用电容量增加较多，应复核已有变压器的容量能否满足本次改造后增加的用电设备的用电需求。 2、WDZ型线缆能满足“设计说明”中十.7条（低毒）的要求吗？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张杰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第七人民医院二期工程-配套改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层7-E轴右侧走道中门M1522非防火门；四层7-P轴上侧走道上、下、右侧门非防火门，2处走道总长度均大于20m，未设排烟设施，违反施工图设计文件深度规定。 三 、其他意见： 1、本改造设计应不影响非改造区的防排烟安全条件，应核查并予说明。 2、三层中心药房大厅81.5㎡，是否有可开启外窗？ 3、三层10-P轴右侧走道长度应标注，如大于20m，则应设排烟设施。 4、四层4-E轴右下侧胶囊内镜、C14、服务台如属于套间，总面积大于50㎡，应设排烟设施。 5、吊顶是否封闭应予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 石磊明 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 石磊明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份