关于施工图设计审查意见的函

江苏常州滨江经济开发区管理委员会：

你单位报送的安家苑三期安置房-道路施工图、室外雨污水（编号：2024SS135）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS135

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 安家苑三期安置房-道路施工图、室外雨污水 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱敏慧 |  | 审查号 | 10051-B2002 |  | 联系电话 | 13961298044 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、设计说明中补充《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021），及《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）两本强条规范。 2、补充沥青混凝土动稳定度、水稳定度、低温抗裂性能要求及沥青混合料试件渗水系数要求。 3、应增加地块主要道路在宅前后道路出入口处，及停车位处的无障碍设计节点图，缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。 4、对计算书进行核算，沥青路面顶面弯沉比一般小区结构的顶面弯沉数据值偏大，要求偏低，施工中较易满足。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 徐瑜华 |  |  | 工程规模 | 小区道路，长度1421m |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 安家苑三期安置房-道路施工图、室外雨污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其它意见： - 应对地块中道路、附属用房、景观区、绿地等的雨水排放和雨水口、排水沟、室外物业卫生用水排水点、雨水立管等是否均能按规范要求接入雨水系统应进行复核，确保雨水均能顺畅排放。 - 2021年12月14日住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告，禁止使用污水检查井砖砌工艺。 - 依据《常建规【2017】3号》-关于加强市区新建住宅小区道路和雨污水管道工程管理的通知要求，雨污水管道DN≤600应采用离心排水铸铁管。 - 室外检查井未有编号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沈盈 |  |  | 专业负责人 |  |  | 李艳丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年8月28日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份