关于施工图设计审查意见的函

江苏晋陵文旅发展集团有限公司：

你单位报送的常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-4#（编号：2024S810）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S810

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S810

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-4# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 30.36㎡ | 建筑层数 |  | 1层 |
|  | 建筑高度 | 4.15m | 防火等级 |  | 木结构建筑 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计说明中一、（一）耐火等级 二级有误，与消防专篇不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴闻宙 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 刘洋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-4# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为单层建筑，绿建等级按一星级要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴闻宙 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 计算书：框架抗震等级为2级，特征周期0.54，与图纸不符； - 计算书：根据建筑构造，补充复核梁板荷载取值依据； - 木结构计算书：参照TC15A强度等级，计算书抗压、抗剪强度取值与《GB50005-2017》第4.3条不符，杉木TC15A取值大于规范TC11取值应有充分依据； - 木结构计算书：木结构等对风敏感的结构，基本风压取值应适当提高，对雪荷载敏感结构应采用100年重现期雪压；构件计算时，屋顶恒载应考虑角度投影的影响因素； - 木结构计算书： 四界大梁按照1m间距等效荷载与实际受力不符（两个童柱集中力）；抗风及抗震验算、防火计算等如采用包络参照其他单体，应补充包络依据及情况说明； - 结施-01：混凝土结构适用范围在本工程仅用于0.00以下部分设计；总说明3.2条《10G813》已废止；第6章节，应与木结构说明分别表述；木结构等对风敏感的结构，基本风压取值应适当提高，对雪荷载敏感结构应采用100年重现期雪压；第7.5条，0.00以下与土壤接触的砌体，应满足《GB50003-2011》第4.3条要求； - 结施-04：绿建专篇表二，建筑性质有误；消防专篇，第4.1.1条，耐火等级与建筑是否一致；第4.4.1，未明确耐火等级； - 结施-06：应在第一（一）条明确结构安全等级；明确抗震设防类别、加速度、场地类别、特征周期、基本风压、雪压、恒活载取值等；第一（二）条，补充《古建筑修建工程施工及验收标准》JGJ159-2008； - 结施-06：第二（一）条，结构柱梁枋采用绿柄桑，该木材强度等级及性能，不在木结构规范常用树种内，其设计强度指标、变形值等应对应《GB50005-2017》第4.3节明确各项指标，并提供数据取值依据。杉木、绿柄桑强度TC15，与计算书TC15A不一致，且杉木大于木结构规范TC11A的强度等级，应提供充分依据； 10、结施-08：应明确基础设计等级，0.00标高与总说明矛盾，应明确独基埋深； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹明华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张春伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 11、结施-09：根据基础埋深判断KZ1在0.00以下是否为短柱并全高加密；应根据环境类别，复核地梁保护层要求及计算；建筑地面构造厚度接近0.3m，地梁高度-0.18m，地梁计算时应考虑地面附加荷载影响； 12、结施-10：木柱平面未见木柱标注及截面信息； 13、屋面坡度较大，根据建筑构造等复核屋面做法抗滑落措施、复核节点连接等，避免滑落风险；应补充山墙抛方结构大样，采取抗震构造加强措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹明华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张春伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨涟 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 裴萍 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、防雷专设引下线未设置断接卡，不符合GB50057-2010第5.3.6条规定。 三 、其他意见： 1、图中“*”做法大样与本工程实际情况不符，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 史晓伟 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘海峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-4# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 汤小华 |  | 审查号 |  | 10051-E1001 | 联系电话 | 86619907 |
| 电 气 专 业 | 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 史晓伟 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（大观楼）-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹瑞宝 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王鸿飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月28日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份