关于施工图设计审查意见的函

江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心：

你单位报送的园东路（东方东路-东方二路）新建工程（编号：2024SS133）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS133

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 园东路（东方东路-东方二路）新建工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱敏慧 |  | 审查号 | 10051-B2002 |  | 联系电话 | 13961298044 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、根据《城镇道路路面设计规范》表4.3.3-1的要求，中等交通等级，水泥稳定碎石的压实度控制要求为≥98%，设计中为≥97%，请核改。 2、补充220KV、110KV架空线是否满足最小垂直净距要求。 3、补充JD1的ZY点坐标及桩号，及JD4的YZ点坐标及桩号，有利于放线。 4、平曲线放线的转角应用度分秒表示，有利于放线的精确度。 5、在规划省庄路交叉口附近，增设人行道无障碍缘石坡道，预留人行过街斑马线。 6、2米宽的树池带应改为设施带，设施带还包括设置灯杆、垃圾箱、共享单车等公共服务设施。 7、人行道及无障碍设施设计图中，根据《无障碍设计规范(GB 50763-2012)》3.2.2，行进盲道触感条中心距尺寸为62mm~75mm，图中为50mm，请核改。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 陈国佳 |  |  | 工程规模 | 次干路 长度1226米，宽度30米 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 园东路（东方东路-东方二路）新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、06MS201接口部分已废止。 2、图面不清晰：平面图淡化地形，其它专业管线只要将与雨污水管相交的管段表示出来即可；纵断面淡化地质勘探数据线；设计管道标注字体太小，看不清。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沈芷璇 |  |  | 专业负责人 |  |  | 孙卫星 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 园东路（东方东路-东方二路）新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，未优先采用建筑垃圾再生产品，不满足常住建〔2023〕242号。 2、未见危大工程设计专篇，不满足《中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号》第六条。 三 、其他意见： 1、未见未见电缆井盖板计算；250mm盖板上带圆孔，如何补强。 2、总说明第7条，未注明新建井和改造井的不同荷载限值。 3、GDJG-03电缆井改造图：新增250混凝土板YB3与原井壁如何连接。 4、GDJG-02：未见支架L63x6与井壁的连接做法，未见水平支架L50x5与立杆支架的焊缝做法；说明第2条，未明确防腐做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 金勇慧 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 姜海峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 园东路（东方东路-东方二路）新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、平面图电缆沟做法选择应有与结构图对应的表示方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沈芷璇 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 孙卫星 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年8月28日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份