关于施工图设计审查意见的函

常州上荣科技服务有限公司：

你单位报送的滨江创智企业港项目1.2期-道路工程、室外雨污水（编号：2024SS134）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS134

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 滨江创智企业港项目1.2期-道路工程、室外雨污水 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、设计总说明 ①根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建[2024]46号）要求，图纸中缺少采用再生产品及适用部位的专项设计内容； 2、道路放线图 ①坐标、尺寸标注不全，无法满足现场放样要求，建议补充； 3、道路结构图 ①道路结构图（二）中，节点A大样，侧平石垫层均位于C35层层中，现场无法操作，建议核改为便于现场实施的做法； ②缺少相交道路环保四路开口处人行道改造的相关设计，建议补充。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 宋节 |  |  | 工程规模 | 厂区道路，长1237m，宽7-10m |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 滨江创智企业港项目1.2期-道路工程、室外雨污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张丹 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1013 | 联系电话 |  | 13776887698 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其它意见： 1、根据城乡排水工程项目规范2.2.9，建议位于地下水位以下雨水检查井采用钢筋混凝土。 2、《污水用球墨铸铁管、管件和附件GB/T 26081-2010》规范已作废，根据新规范调整球墨铸铁管等级； 3、根据《常州市关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》设计文件应补充建筑垃圾再生产品的具体使用位置。 4、图纸中的事故应急池建筑结构图和阀门采样井应和排水图纸分开审图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卢威海 |  |  | 专业负责人 |  |  | 黄维嘉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年8月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份