关于施工图设计审查意见的函

常州江南鼎业混凝土有限公司：

你单位报送的常州江南鼎业混凝土有限公司星航大厦19层提升改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S835）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S835

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S835

| 项目名称 |  | 常州江南鼎业混凝土有限公司星航大厦19层提升改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区星港路6号星航大厦 | 建设单位 |  | 常州江南鼎业混凝土有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 1370.25㎡ | 建筑层数 |  | 24层 |
|  | 建筑高度 | 98.4m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南鼎业混凝土有限公司星航大厦19层提升改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、藏画室采用隔墙耐火极限1小时；普通门均不满足《建筑设计防火规范》6.2.3条要求 。 三 、其他意见： 1、无障碍厕位等设施尺寸未见，应标注并满足规范要求。新增卫生间对应下层请明确使用功能。 2、疏散走道上不宜设门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赵贞婷 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐丽娜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南鼎业混凝土有限公司星航大厦19层提升改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-04:按GB50009-2012第5.1.1条复核藏画室、储藏室等计算书活载取值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张修境 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张建伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南鼎业混凝土有限公司星航大厦19层提升改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下藏画室处采用闭式水喷淋系统是否合适。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭莉娜 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 文如 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南鼎业混凝土有限公司星航大厦19层提升改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、火灾报警的改造设计，应考虑对未改造区域的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周翔 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘晓军 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南鼎业混凝土有限公司星航大厦19层提升改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合苏建消防【2022】6号第4.7.2条： a、十九层20-L轴左侧走道无排烟设计。 b、无自然排烟窗可开启有效面积设计计算详图。 c、排烟系统图与平面图中排烟水平管道与垂直主管连接不一致。 d、GB55036-2022第11.3.5条未说明。 e、排烟管道满足GB/T17428测试的要求未说明。 f、防烟分区吊顶是否封闭未说明。 三 、其他意见： 1、如采用多联机空调，则应设计并报审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 庄琛 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 乔启光 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份