关于施工图设计审查意见的函

江苏晋陵文旅发展集团有限公司：

你单位报送的常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~10#、11#-1~11#-11、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20#（编号：2024S811~S812）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S811~S812

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S811

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~7#、9#、10#、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市园林设计院有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1784.2㎡ | 建筑层数 |  | 1层 |
|  | 建筑高度 | 14.852m | 防火等级 |  | 木结构建筑 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 7度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S812

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-8#、11#-1~11#-11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道，东至芦墅苑，西至中吴大桥，北至关河，南至新市路 | 建设单位 |  | 江苏晋陵文旅发展集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市园林设计院有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1975.79㎡ | 建筑层数 |  | 1层 |
|  | 建筑高度 | 9.017m | 防火等级 |  | 木结构建筑 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 7度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~7#、9#、10#、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、虽部分建筑进行无障碍设计，但未见明确无障碍游览路线，主要景点，无法判断对应景点无障碍设计是否满足规范要求。不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012 6.2.4条。无障碍专篇应对应项目编写。 2、19#楼大慈悲阁、15#-2楼阁内楼梯不满足《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 6.8.10条.复核通向楼梯通道净宽 3、4#三间屋临水平台未见防护措施，水深无说明无法判断是否安全可靠，设计深度不满足要求。9#廊吴王靠及临水平台护栏、17#扶手、18#平台护栏等临水处护栏存在攀爬风险。 三 、其他意见： 1、屋面坡度较大，请复核屋面做法是否存在滑落风险。 2、屋架、基础等结构构件应与结构图纸相符并根据结构意见同步修改。 3、2#、10#均有堆坡，外墙做法应对应补充。作为二层疏散用室外楼梯，请明确台阶高宽、护栏等要求。 4、4#三间屋铺装平面缺无障碍坡道。 5、复核9#廊净宽是否满足无障碍通行要求（扣除柱础） 6、设计说明中一、（一）耐火等级 二级有误，与消防专篇不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴闻宙 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 刘洋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~7#、9#、10#、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为单层建筑，绿建等级按一星级要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查提出意见如下： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、未见绿建自评估表、碳排放计算等资料，设计深度不满足要求 三 、其他意见： 1、16#公厕入口处为敞开空间，保温范围有误。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴闻宙 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-8#、11#-1~11#-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、虽部分建筑进行无障碍设计，但未见明确无障碍游览路线，主要景点，无法判断对应景点无障碍设计是否满足规范要求。不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012 6.2.4条。无障碍专篇应对应项目编写。 2、临水处护栏存在攀爬、坠落风险，水深无说明无法判断是否安全可靠，设计深度不满足要求。 三 、其他意见： 1、屋面坡度较大，请复核屋面做法是否存在滑落风险。 2、屋架、基础等结构构件应与结构图纸相符并根据结构意见同步修改。 3、多处设检修梯、结构夹层，夹层层高、景观均具游览价值，禁止游客攀登是否可行请复核。 4、请复核连廊净宽是否满足1300. 5、设计说明中一、（一）耐火等级 二级有误，与消防专篇不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴闻宙 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 刘洋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-8#、11#-1~11#-11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 该建筑为单层建筑，绿建等级按一星级要求设计，送审资料有绿色设计专篇，经审查提出意见如下： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、未见绿建自评估表、碳排放计算等资料，设计深度不满足要求。 三 、其他意见： 1、11#-10公厕入口处为敞开空间，保温范围有误。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴闻宙 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~7#、9#、10#、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、《GB50010-2010》第8.3.1-2条。 结施-32:4#楼，KL105、103等，支座钢筋锚固不足，其余各单体类似情况自查修改。 2、《GB50011-2010》第7.3.2、7.1.6条。结施-116：16#楼，砌体结构构造柱、砌体墙段局部尺寸等抗震构造措施不满足要求； 三 、其他意见： 1、各单体计算书：应根据环境类别，复核地梁保护层要求及计算；建筑地面构造厚度接近0.3m，地梁高度-0.18m，地梁计算时应考虑地面附加荷载影响； 2、各单体计算书：补充地梁荷载输入依据、柱顶木构节点荷载输入； 3、各单体木结构计算书：木结构等对风敏感的结构，基本风压取值应适当提高，对雪荷载敏感结构应采用100年重现期雪压（参《GB50009-2012》8.1.2、7.1.2条）；构件计算时，屋顶恒载应考虑角度投影的影响因素； 4、各单体木结构计算书：参照TC15A强度等级，计算书抗压、抗剪强度取值与《GB50005-2017》第4.3条不符，杉木TC15A取值大于规范TC11取值应有充分依据；全面自查各单体计算强度取值、材质是否与图纸一致，建议每个单体平面图单独表述各部位取用木材品种； 5、各单体木结构计算书：抗风及抗震验算、防火计算等如采用包络参照其他单体，应补充包络依据及情况说明； 6、1#木结构计算书：项目所在区域场地开阔临水，应提供廊的抗风计算，亭结构抗风、抗震计算，并根据柱底荷载复核柱脚节点抗拉拔计算； 7、1#木结构计算书：亭结构，四界大梁按照1m间距等效荷载与实际受力不符（两个童柱集中力），其余构件计算假定与实际情况完全不符；补充复核亭子戗角构件的抗弯、倾覆验算； 8、2#木结构计算书：应补充复核二层木梁、檐檩计算书，屋顶层两界梁、搭角梁计算书；补充复核亭子戗角构件的抗弯、倾覆验算；二层木柱计算TC13树种是否有误？ 9、2#木结构计算书：抗风及抗震验算如采用包络参照15-2#房，应补充包络依据及情况说明； 10、3#基础计算书：水平向地梁荷载、木柱荷载等遗漏； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹明华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张春伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~7#、9#、10#、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 11、3#木结构计算书：主梁计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充复核戗角构件的抗弯、倾覆验算； 12、4#5#木结构计算书：主梁计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件； 13、6#7#木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充亭子抗风及抗震整体验算；7#补充复核戗角构件的抗弯、倾覆验算； 14、7#基础计算书：水平向地梁荷载遗漏； 15、9#木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充抗风及抗震整体验算；补充复核戗角构件的抗弯、倾覆验算；卷棚顶部（1-1,1a-1a剖面）的界梁搁置在檩条顶，受力不直接，应补充节点做法，加强连接可靠性；A~B，E~F木梁下宜增设穿枋，加强梁柱整体刚度；补充连廊抗风计算； 16、10#基础计算书：C轴水平向地梁荷载遗漏； 17、10#木结构计算书：应补充复核二层木梁、格栅计算书；构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充抗风及抗震整体验算；补充复核戗角构件的抗弯、倾覆验算； 18、14#竹结构计算书：缺失； 19、15#-1木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充轩廊抗风验算； 20、15#-2、3木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；应补充复核二层木梁、格栅、楼梯计算书；补充抗风及抗震整体验算；补充复核戗角构件的抗弯、倾覆验算； 21、16#木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符； 22、17#木结构计算书：应补充复核一层木梁、格栅、木栏杆计算书，并根据使用环境在施工图中明确防腐及耐久性要求；构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充抗风及抗震整体验算； 23、18#基础计算书：临水一侧挑板、挑梁及荷载，模型未考虑； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹明华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张春伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~7#、9#、10#、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 24、18#木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件； 25、19#基础计算书：根据周边景观布置、高台基座做法，复核-4.1m标高处是否有墙体和铺装荷载，0.00层地梁栏杆及侧壁铺装荷载遗漏；应提供筏板荷载输入依据、补充整体倾覆验算； 26、19#木结构计算书：构件计算采用柚木和花旗松，与图纸矛盾，自查复核；楼面荷载2.5偏小，宜考虑人员密集因素；特征周期宜取0.54；木结构等对风敏感的结构，基本风压取值应适当提高，对雪荷载敏感结构应采用100年重现期雪压； 27、19#木结构计算书：下部两层混凝土框架，上部三层木结构，应整体建模，考虑上部结构鞭梢效应及地震作用放大、风荷载高度影响等；复核风、抗震等作用下，根据0.00木柱柱底荷载各最不利组合，加强柱底连接，加强整体抗倾覆能力； 28、19#木结构计算书：未见楼面荷载输入、构件布置信息等；补充复核戗角构件的抗弯、倾覆验算；7.4m标高等垂莲柱底处应加强转换梁柱节点刚度； 29、20#木结构计算书：应补充复核一层木梁、木板、木栏杆计算书，并根据使用环境在施工图中明确防腐及耐久性要求；构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充抗风及抗震整体验算； 30、各单体基础设计说明，应分别表述基础设计等级、场地类别、特征周期等基本信息； 31、各单体屋面坡度较大，根据建筑构造等复核屋面做法抗滑落措施、复核节点连接等，避免滑落风险；应补充山墙抛方结构大样，采取抗震构造加强措施； 32、结施-01：第4.0条，应根据地勘报告分区，按照单体分别表述场地类别、特征周期等信息；地勘报告B区为抗震不利地段，宜在总说明中明确具体房号，并参照《GB55002-2021》第3.1.2条，采取有效的抗震措施； 33、结施-01：混凝土结构适用范围在本工程仅用于0.00以下部分设计；总说明3.2条《10G813》已废止；第6章节，应与木结构说明分别表述；木结构等对风敏感的结构，基本风压取值应适当提高，对雪荷载敏感结构应采用100年重现期雪压；第7.5条，0.00以下与土壤接触的砌体，应满足《GB50003-2011》第4.3条要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹明华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张春伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~7#、9#、10#、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 34、结施-04：绿建专篇表二，建筑性质有误；消防专篇，第4.1.1条，耐火等级与建筑是否一致；第4.4.1，未明确耐火等级； 35、结施-06：应在第一（一）条明确结构安全等级；明确抗震设防类别、加速度、场地类别、特征周期、基本风压、雪压、恒活载取值等；第一（二）条，补充《古建筑修建工程施工及验收标准》JGJ159-2008； 36、结施-06：第二（一）条，结构柱梁枋采用绿柄桑，该木材强度等级及性能，不在木结构规范常用树种内，其设计强度指标、变形值等应对应《GB50005-2017》第4.3节明确各项指标，并提供数据取值依据。杉木、绿柄桑强度TC15，与计算书TC15A不一致，且杉木大于木结构规范TC11A的强度等级，应提供充分依据； 37、结施-08：1#楼，应明确基础设计等级，0.00标高与总说明矛盾；部分基础位于驳岸基础上，应提供驳岸基础相关资料或检测鉴定报告作为设计依据； 38、结施-16：2#楼，粉喷桩有效桩长6m，与计算书7m矛盾； 39、结施-20：2#楼，应明确二楼活荷载使用限值，并与计算书匹配；D轴与上人假山相连，应根据假山构造做法、连接方式等评估假山对2#楼基础及主楼的影响；二层木屋架平面图在D轴处与建筑平面不一致（建施-33）； 40、结施-27:3#楼，轴线与建筑矛盾；KL103跨数有误； 41、结施-33、34:4#楼，4~7轴轴线尺寸不一致，复核查改，计算书同步复核。 42、结施-37:5#楼，复核基础最小配筋率；根据地勘资料，2-1土层顶标高黄海高程1.7m左右，基底标高3.75m，未达持力层； 43、结施-41:6#楼， 2-1土层顶标高黄海高程1.7m左右，基底标高3.75m，未达持力层； 44、结施-63：10#楼，应明确二楼活荷载使用限值，并与计算书匹配；A轴与上人假山相连，应根据假山构造做法、连接方式等评估假山对10#楼基础及主楼的影响； 45结施-67：12#楼，补充基础设计说明，明确0.00标高； 46、结施-86：15#-1楼，未见轩廊木结构图纸； 47、结施-100：15#-2、3楼，应明确二楼活荷载使用限值，并与计算书匹配；B轴与上人假山相连，应根据假山构造做法、连接方式等评估假山对15#-2楼基础及主楼的影响； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹明华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张春伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~7#、9#、10#、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 48、结施-116：16#楼，本单体采用砌体结构，应补充完整砌体结构设计说明；屋面檩条布置方向与建筑剖面相反，1-1剖面与结构形式矛盾，核对修改并完善相关计算书；补充屋盖与砌体圈梁连接节点做法； 49、结施-129：18#楼，应明确临水平台活荷载使用限值，并与计算书匹配； 50、结施-139：19#楼，应明确各楼层、楼梯活荷载使用限值； 51、结施-149：20#楼，应明确平台活荷载使用限值，并与计算书匹配； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹明华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张春伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-8#、11#-1~11#-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、《GB50010-2010》第8.3.1-2条。 结施-38:11#-4楼，KL111、114等，支座钢筋锚固不足，其余各单体类似情况自查修改。 三 、其他意见： 1、各单体计算书：应根据环境类别，复核地梁保护层要求及计算；建筑地面构造厚度接近0.3m，地梁高度-0.18m，地梁计算时应考虑地面附加荷载影响； 2、各单体计算书：补充地梁荷载输入依据、柱顶木构节点荷载输入； 3、各单体木结构计算书：木结构等对风敏感的结构，基本风压取值应适当提高，对雪荷载敏感结构应采用100年重现期雪压（参《GB50009-2012》8.1.2、7.1.2条）；构件计算时，屋顶恒载应考虑角度投影的影响因素； 4、各单体木结构计算书：参照TC15A强度等级，计算书抗压、抗剪强度取值与《GB50005-2017》第4.3条不符，杉木TC15A取值大于规范TC11取值应有充分依据；全面自查各单体计算强度取值、材质是否与图纸一致，建议每个单体平面图单独表述各部位取用木材品种； 5、各单体木结构计算书：抗风及抗震验算、防火计算等如采用包络参照其他单体，应补充包络依据及情况说明； 6、8#木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充复核戗角构件的抗弯、倾覆验算； 7、11#-1木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充抗风及抗震整体验算；补充复核戗角构件的抗弯、倾覆验算；所在区域场地开阔临水，宜加强柱底拉结提升抗风能力； 8、11#-2结构计算书：缺失，请补充提供并自校复核； 9、11#-3结构木计算书：缺失，请补充提供并自校复核； 10、11#-4#木结构计算书：应补充复核二层格栅、楼梯计算书；补充复核戗角构件的抗弯、倾覆验算； 补充复核重要界梁的计算； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹明华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张春伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-8#、11#-1~11#-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 11、11#-5#木结构计算书：应补充复核二层格栅、楼梯计算书；补充复核戗角构件的抗弯、倾覆验算； 补充复核重要界梁的计算； 12、11#-6木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充抗风及抗震整体验算；卷棚顶的脊檩、脊童柱（1-1剖面）通过界梁搁置在檩条顶，受力不直接，应补充节点做法，加强连接可靠性； 13、11#-7、8木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充抗风及抗震整体验算；卷棚顶的脊檩、脊童柱（1-1剖面）通过界梁搁置在檩条顶，受力不直接，应补充节点做法，加强连接可靠性； 14、1#-9木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件； 15、11#-10木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充抗风及抗震整体验算；补充复核戗角构件的抗弯、倾覆验算； 16、11#-11木结构计算书：构件计算与实际受力完全不符，应根据实际传力途径分别验算各主要受力构件；补充抗风及抗震整体验算； 17、观景平台、廊、小飞虹等补充抗风计算（注意假山等高处、临水处的风压系数修正）、加强柱底连接及抗风能力；补充复核戗角构件的抗弯、倾覆验算； 18、各单体基础设计说明，应分别表述基础设计等级、场地类别、特征周期等基本信息； 19、各单体屋面坡度较大，根据建筑构造等复核屋面做法抗滑落措施、复核节点连接等，避免滑落风险；应补充山墙抛方结构大样，采取抗震构造加强措施； 20、结施-01：第4.0条，应根据地勘报告分区，按照单体分别表述场地类别、特征周期等信息；地勘报告B区为抗震不利地段，宜在总说明中明确具体房号，并参照《GB55002-2021》第3.1.2条，采取有效的抗震措施； 21、结施-01：混凝土结构适用范围在本工程仅用于0.00以下部分设计；总说明3.2条《10G813》已废止；第6章节，应与木结构说明分别表述；木结构等对风敏感的结构，基本风压取值应适当提高，对雪荷载敏感结构应采用100年重现期雪压；第7.5条，0.00以下与土壤接触的砌体，应满足《GB50003-2011》第4.3条要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹明华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张春伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-8#、11#-1~11#-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 22、结施-04：绿建专篇表二，建筑性质有误；消防专篇，第4.1.1条，耐火等级与建筑是否一致；第4.4.1，未明确耐火等级； 23、结施-06：应在第一（一）条明确结构安全等级；明确抗震设防类别、加速度、场地类别、特征周期、基本风压、雪压、恒活载取值等；第一（二）条，补充《古建筑修建工程施工及验收标准》JGJ159-2008； 24、结施-06：第二（一）条，结构柱梁枋采用绿柄桑，该木材强度等级及性能，不在木结构规范常用树种内，其设计强度指标、变形值等应对应《GB50005-2017》第4.3节明确各项指标，并提供数据取值依据。杉木、绿柄桑强度TC15，与计算书TC15A不一致，且杉木大于木结构规范TC11A的强度等级，应提供充分依据； 25、结施-10：8#楼，应明确0.00活荷载使用限值，并与计算书匹配； 26、结施-23：11#-2楼，应明确一、二楼活荷载使用限值，并与计算书匹配；9-D轴与上人假山相连，应根据假山构造做法、连接方式等评估假山对11#-2楼基础及主楼的影响； 27、结施-30：11#-3楼，应明确一、二楼活荷载使用限值，并与计算书匹配； 28、结施-40：11#-4楼，应明确一、二楼活荷载使用限值，并与计算书匹配； 29、结施-48：11#-5楼，应明确一、二楼活荷载使用限值，并与计算书匹配； 30、结施-76：11#-10楼，7-E~7-D轴结构形式不清晰，明确结构形式并复核相应的抗震构造措施，补充完善计算书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹明华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张春伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~10#、11#-1~11#-11、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨涟 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 裴萍 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~10#、11#-1~11#-11、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、防雷专设引下线未设置断接卡，不符合GB50057-2010第5.3.6条规定。 三 、其他意见： 1、图中“*”做法大样与本工程实际情况不符，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 史晓伟 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘海峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~10#、11#-1~11#-11、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 汤小华 |  | 审查号 |  | 10051-E1001 | 联系电话 | 86619907 |
| 电 气 专 业 | 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 史晓伟 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-1#~7#、9#、10#、12#~14#、15#-1~15#-3、16#~20# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、16#房第三卫生间应设机械排风。GB50736-2012第6.3.6条。 三 、其他意见： 1、空调冷媒管套管、空调冷凝水水平管的安装标高应标注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹瑞宝 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王鸿飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市历史文化旅游综合开发项目-大观楼及止园建设工程（止园）-8#、11#-1~11#-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、暖施-3， V-W-3~5等空调室外机的位置不应遮挡房间外窗。 2、空调冷媒管套管、空调冷凝水水平管的安装标高应标注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹瑞宝 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王鸿飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年8月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份