关于施工图设计审查意见的函

常州市德尊餐饮管理有限公司：

你单位报送的常州市德尊餐饮管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1一层~三层局部）（编号：2024S844）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月2日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S844

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S844

| 项目名称 |  | 常州市德尊餐饮管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1一层~三层局部） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道星韵城1-1幢101号、201号、301号 | 建设单位 |  | 常州市德尊餐饮管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 2535㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 17.41m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市德尊餐饮管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1一层~三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 许列丹 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1002 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文： 1、一层-轴间两扇单开门净宽度应注明，应满足规范要求。《建筑防火通用规范》第7.1.4.3条。 2、一层楼梯3.55米标高平台临空处护栏高度应注明，应满足《民用建筑通用规范》第6.6.1条的规定。 二 、违反强制性标准： 1、变更的外门窗材质应详细注明，应满足原建筑节能设计要求。 2、二层轴楼梯间墙材质应标注清楚，、轴楼梯间处墙为防火墙，防火墙两侧外窗窗洞口距离小于2米，不满足《建筑设计防火规范》第6.1.3条规定。 3、二层无障碍卫生间门洞宽1000，净宽达不到900，三层未见卫生间且没有无障碍卫生间，不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》第2.5.4.1条、3.2.4条规定。 4、电梯层门的耐火完整性应注明，应满足《建筑防火通用规范》第6.3.1条规定。 三 、其他意见： 1、二层-轴间出锅间是何功能房间，是否有明火？请标注清楚。 2、二层厨房未见烟道等排烟设施。 3、三层轴墙上开有与左边商业连通的门有误，原设计中无此门。 4、新增电梯是否是无机房电梯，应交待清楚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 4条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市德尊餐饮管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1一层~三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书中计算地上层数1层？请核。 基本风压0.55KN/㎡？有误。 用于舒适度验算的风压0.55KN/㎡？有误。 位移比大于1.2，考虑双向地震作用。 请按抗规5.1.1条复核有斜交抗侧力构件时分别计算各抗侧力构件方向的地震作用。 补充各构件加固计算书。 2、请按计算书中复核钢柱防火涂层厚度，计算书中钢柱28mm。 3、结06中，a-a剖面按图中实际加固方法表示，有否板底加粘钢？请核。另~轴间明确粘钢位置。 4、本工程加固梁图中采用加大截面，应补充梁加大截面相关节点大样。结08中梁粘钢加固大样用在何处？请核。建议图中仅表示本工程采用的相关加固方法的详图大样。 5、结09中，基本风压0.4KN/㎡，B类粗糙度，计算时采用A类粗糙度？ 6、钢柱基础建议增加抗剪键。 7、根据原工程勘报复核新增钢柱和钢梯基础，并明确基础做法。（包括回填土要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈奇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市德尊餐饮管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1一层~三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 渠威 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市德尊餐饮管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1一层~三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、排烟防火阀联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能不符合GB55036-2022第11.3.5条有关规定，应修改。 2、二层厨房未按GB55024-2022第4.6.10条规定设置辅助等电位联结，应修改。 三 、其他意见： 1、缺应急照明集中控制系统图，请补充。 2、二个防火帘都是作防火分隔用，且不在疏散通道上，应一步降到底。 3、一层轴上安装的消防疏散标志灯位置不正确，二、三层疏散走道有固定隔墙的地方，其疏散指示标志灯不应吊装。 4、图中有两个JL2编号的计量箱。 5、电施-24图中未绘制需安装的配电箱，请补充。 6、图纸名称有许多重复，电施-01图纸名称不对，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市德尊餐饮管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1一层~三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、11~12交E~F轴间楼梯间变更，无自然通风措施，违反GB51251-2017第3.2.1条（并核其他楼梯间是否有变更）。 2、二层防烟分区2-1~5包含房间，长度大于24m，违反上述规范第4.2.4条。 3、不符合施工图设计文件深度规定： a、一层等候区净高未注明。 b、二层未到顶的隔断高度未注明。 c、二层中空部分上侧及左侧防火卷帘未说明。 d、消防专篇5.1之2条不符合要求。 e、制冷量33.5KW的多联机APF错误。 4、二层排风管穿过酒水备餐间防火隔墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 5、无机械排烟计算书，违反苏建消防【2022】6号第4.7.1条。 三 、其他意见： 1、三层防烟分区3-1有吧台，排烟量应按房间设计。 2、二层清洗间宜排风。 3、空调室外机设置如不符合GB50736-2012第8.3.3条、第10.1.2~3条要求，则应修改设计。 4、厨房排油烟设施如不在设计范围内应予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月2日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份