关于施工图设计审查意见的函

常州市武进区横山桥镇人民政府：

你单位报送的横山桥初中改扩建项目装修设计-1#楼，3#楼1~2层（建筑、给排水、电气专业），3#楼3层（建筑专业）（编号：2024S865~S867）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S865~S867

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S865~S867

| 项目名称 |  | 横山桥初中改扩建项目装修设计-1#楼，3#楼1~2层（建筑、给排水、电气专业），3#楼3层（建筑专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市武进区横山桥镇红旗路西侧、武澄路南侧 | 建设单位 |  | 常州市武进区横山桥镇人民政府 |
| 设计单位 |  | 上海新建设建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横山桥初中改扩建项目装修设计-1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、图纸1.2.01，阶梯教室紧贴安全出口处有0.15m高差，不满足《中小学设计规范》第8.6.2条，同时紧靠门一侧1.4m范围不应设置踏步，参《建筑设计防火规范》第5.5.19条。 三 、其他意见： 1、图纸1.2.10，立面图中护窗栏杆未见。其余图纸类似问题同步调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈超群 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐剑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横山桥初中改扩建项目装修设计-3#楼1~2层（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图纸1G1-04,门窗表中厨房售卖窗口玻璃材质与通用节点图中的售卖区玻璃不一致，请复核。 2、图纸1D-01，部分尺寸及标注过小，需调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马金波 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐剑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横山桥初中改扩建项目装修设计-3#楼3层（建筑专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马金波 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐剑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横山桥初中改扩建项目装修设计-1#楼，3#楼1~2层（建筑、给排水、电气专业），3#楼3层（建筑专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 陈超群、马金波 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐剑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横山桥初中改扩建项目装修设计-1#楼，3#楼1~2层（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 1#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 复核一下铝方管吊顶处自喷系统喷水强度是否满足GB 50084-2017第5.0.13条。 3#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、完善厨房排水系统图设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王风义 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 孙礼君 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横山桥初中改扩建项目装修设计-1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、所有照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。GB55015-2021第3.3.1条。 三 、其他意见： 1、补充阶梯教室、报告厅的照明设计指标。 2、AP（ZM）的负荷计算不合理，进线规格偏小应复核。 3、插座应全部采用安全型。 4、一层走道照明应有节能控制措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄顾胄 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张春燕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横山桥初中改扩建项目装修设计-3#楼1~2层（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、所有照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。GB55015-2021第3.3.1条。 三 、其他意见： 1、应明确餐厅部分的设计范围。 2、厨房内明敷金属导管和桥架应采取防潮防腐措施。 3、插座应全部采用安全型。 4、厨房内的开关、插座采用防溅型，安装高度不低于1.5米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄顾胄 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张春燕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横山桥初中改扩建项目装修设计-1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐忠英 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 杨振红 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份