关于施工图设计审查意见的函

中国工商银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的中国工商银行常州郑陆支行装修改造项目-改造项目（编号：2024S846）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S846

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S846

| 项目名称 |  | 中国工商银行常州郑陆支行装修改造项目-改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区郑陆镇金正花园2幢1-5号 | 建设单位 |  | 中国工商银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 江苏博研工程设计咨询有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 360㎡ | 建筑层数 |  | 26层 |
|  | 建筑高度 | 77.45m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国工商银行常州郑陆支行装修改造项目-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、改造部分与相邻住宅间分隔不满足《建筑设计防火规范》5.4.10条。二层总面积超200平米，设置结构空腔不使用空间不合理，设一部疏散楼梯存在安全隐患。 三 、其他意见： 1、原设计为商业网点，本次改造将多个店铺合并，请明确建筑周边消防车道及消防设施设置情况。 2、楼梯疏散门开向住宅小区，影响小区内部景观等，应取得小区业主仍可。 3、虽为无障碍入口，但相应设施应明确要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜丽丽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国工商银行常州郑陆支行装修改造项目-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、按建筑专业审查意见调整结构设计。 2、结施-01：设计说明2条按原始图纸复核基础设计等级。 3、结施-01：设计说明3条增加GB/T50011-2010、GB/T50010-2010等规范。 4、结施-01：设计说明9条“HRB335级钢筋，GB/T50010-2010已删除。 5、增加危大工程专项设计专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张品选 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈浩 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国工商银行常州郑陆支行装修改造项目-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陈阔飞 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1018 |  |  | 联系电话 | 13016886860 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水施-01/11中，缺GB55037-2022规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郑立立 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王夏慧 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国工商银行常州郑陆支行装修改造项目-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 电源进线为4+1芯电缆，总配电箱内SPD应选用4P型。 - 复核原设计是否考虑电气火灾监控系统及防火门监控系统。 - 机房与卫生间贴临，应考虑防水措施。 4、AL箱体，配电平面图与火灾报警平面图位置不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 顾陈婷 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王红 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国工商银行常州郑陆支行装修改造项目-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、排烟窗详图不符合要求。 2、19-D轴上侧及21-D轴下侧隔断做法应说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张昆 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 张昆 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份