关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁区郑陆镇人民政府：

你单位报送的常州市焦溪初级中学改扩建项目-初级中学、门卫一、门卫二装饰设计（编号：2024S863）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S863

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S863

| 项目名称 |  | 常州市焦溪初级中学改扩建项目-初级中学、门卫一、门卫二装饰设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 天宁区郑陆镇舜河西路西侧，舜湖路北侧 | 建设单位 |  | 常州市天宁区郑陆镇人民政府 |
| 设计单位 |  | 常州市规划设计院 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市焦溪初级中学改扩建项目-初级中学、门卫一、门卫二装饰设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、卫生间1中无障碍坐便器抓杆设计不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021 3.1.8条。无障碍楼梯扶手应与土建详图一致连续设置。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、电子阅览室采用静电地板室内标高0.15，与相邻阅览室、走道地坪衔接方式不明，请明确措施，并复核疏散门洞净高。 2、多处使用防滑地砖（未作区分），卫生间、外廊、室内等场所应明确具体防滑性能要求。 3、请明确吊顶详图中15厚汉纳克板基层材料的燃烧性能。 4、复核阅览室等人员密集场所疏散门M1522净宽是否满足1400MM。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋节 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵建锦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市焦溪初级中学改扩建项目-初级中学、门卫一、门卫二装饰设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王晓晔 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 李震宇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市焦溪初级中学改扩建项目-初级中学、门卫一、门卫二装饰设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 装水施01 设计说明中明确热水立管及支管管材。 - 装水施02 复核生物教室水嘴工作压力。 - 装水施06 二层4-WL-5排水支管避开设置在一层厨房范围内。 - 装水施07 热水干管上设置减压阀复核是否影响热水循环效果，一层同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姚卫 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 姚卫 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市焦溪初级中学改扩建项目-初级中学、门卫一、门卫二装饰设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 装电施01附表1，阅览室照度均匀度偏低。 - 3ZAP14备用电源由变电所引来，复核SPD选型。 3、综合楼屋顶风机就地控制箱应具备解除远方控制的功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 胡永建 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 胡永建 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市焦溪初级中学改扩建项目-初级中学、门卫一、门卫二装饰设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定： a、化学实验室及化学药品室排风管道燃烧性能未说明。 b、油烟净化系统排放浓度未标定。 三 、其他意见： 1、化学实验室及化学药品室空气中如含有易燃、易爆危险物质，则应采用防爆风机。 2、化学准备室排风系统宜独立设置。 3、核厨房排油烟风管是否应采取隔热措施。 4、宜参照《民用建筑暖通空调设计统一技术措施2022》第3.7~8节设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 方燕燕 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱炜亮 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份