关于施工图设计审查意见的函

常州中铭房地产开发有限公司：

你单位报送的钟楼区怀德中路北侧、劳动西路西侧（HX040106）地块开发项目-1#地下室负一层1#小区变、2#小区变气体灭火专项设计（给排水、电气专业）（编号：2024S868）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S868

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S868

| 项目名称 |  | 钟楼区怀德中路北侧、劳动西路西侧（HX040106）地块开发项目-1#地下室负一层1#小区变、2#小区变气体灭火专项设计（给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 钟楼区怀德中路北侧、劳动西路西侧（HX040106）地块 | 建设单位 |  | 常州中铭房地产开发有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区怀德中路北侧、劳动西路西侧（HX040106）地块开发项目-1#地下室负一层1#小区变、2#小区变气体灭火专项设计（给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱银 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 徐燕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区怀德中路北侧、劳动西路西侧（HX040106）地块开发项目-1#地下室负一层1#小区变、2#小区变气体灭火专项设计（给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、气体灭火系统的联动控制应符合GB50116-2013第4.4.2条的要求。其报警、动作和故障信号应反馈到消防联动控制器。GB50116-2013第4.4.5条 三 、其他意见： 1、气体灭火系统喷放前应联动关闭排风机和风阀。 2、应明确气体灭火控制器电源的来源和配电回路规格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张来刚 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 承文裕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份