关于施工图设计审查意见的函

常州鸿钜智能制造有限公司：

你单位报送的高精密冲压零组件生产线升级改造项目（原常州华科工程建设有限公司B型-01标准厂房北侧一~三层改造）-改造设计（编号：2024S872）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S872

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S872

| 项目名称 |  | 高精密冲压零组件生产线升级改造项目（原常州华科工程建设有限公司B型-01标准厂房北侧一~三层改造）-改造设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市金坛区金龙大道563号通信产业孵化中心3幢 | 建设单位 |  | 常州鸿钜智能制造有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 7822㎡ | 建筑层数 |  | 5层 |
|  | 建筑高度 | 20.1m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 高精密冲压零组件生产线升级改造项目（原常州华科工程建设有限公司B型-01标准厂房北侧一~三层改造）-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、首层乙类生产区疏散门开启方向应朝向疏散方向。 2、未见总平面图，请复核乙类生产区与周边民用建筑间距。 3、请复核二层隔墙是否影响消防救援口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁瑜晔 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 高精密冲压零组件生产线升级改造项目（原常州华科工程建设有限公司B型-01标准厂房北侧一~三层改造）-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本加固图中注明本工程车间楼面活荷载的大小和范围。 2、图中注明抗爆墙位置和新增墙体位置。 3、图中注明新增抗爆墙钢筋植入原砼构件中的长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐超 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐超 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 高精密冲压零组件生产线升级改造项目（原常州华科工程建设有限公司B型-01标准厂房北侧一~三层改造）-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张瑾 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张瑾 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 高精密冲压零组件生产线升级改造项目（原常州华科工程建设有限公司B型-01标准厂房北侧一~三层改造）-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张旭峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张旭峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 高精密冲压零组件生产线升级改造项目（原常州华科工程建设有限公司B型-01标准厂房北侧一~三层改造）-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、三层防烟分区FYFQ-3F-9长度大于36m（技术措施2022第9.3.9条），违反GB51251-2017第4.2.4条。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、GB50019-2015第6.9.32条未说明。 b、GB55037-2022第9.3.3条之1、3点未说明。 c、未设排烟设施面积大于50㎡的房间，可开启外窗未标注。 d、设有吊顶的防烟分区，吊顶是否封闭未说明。 e、二、三层排烟风机排烟出口离3#楼梯自然通风窗距离近，不符合要求。 f、吊顶内排烟风管符合GB51251-2017第4.4.9条的措施未说明。 三 、其他意见： 1、生产工艺产生的有害气体的排风应具有相应设计资质的单位设计，设计应予说明，并告知建设单位。 2、有害气体应予说明，如属GB50019-2015第6.3.10条定义的范围，则应符合其要求。 3、一层5-P轴左侧JLM如常开，则门厅应设排烟设施，门处应设挡烟垂壁（并其他JLM）。 4、计算书中PYFY-1F-1最终排烟量与设计图不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 余刚 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 庄小军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份