关于施工图设计审查意见的函

常州丽华医院有限公司：

你单位报送的常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）变更（编号：2024S572第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S572第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S572第一次变更

| 项目名称 |  | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道丽华北路9号 | 建设单位 |  | 常州丽华医院有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏城工建筑设计研究院有限公司、常州筑鑫建筑结构设计事务所有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文： 1、一层2~3交E轴扩大前室设卷帘，不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8-4条。二层熏蒸室位于走道尽端，一个疏散门，不满足第7.4.2条。十一层3~9交C~D轴各病房不应穿越房间疏散。 二 、违反强制性标准： 1、一层3~9轴间各诊室内任一点至安全出口的距离未见，应满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.17-3条。 2、四、六、八、十层6轴处公共卫生间未见无障碍设计。 三 、其他意见： 1、一层1~3轴外门开启后平台宽度不应小于1500，复核。 2、一层3轴处开向前室的门宜采用常开防火门，通行净宽不应小于1.8米，复核。7~8交E轴处疏散门的净宽不应小于1.4米。 3、一、二层增加门诊、治疗功能，三层以上病房层取消污洗间，与原住院楼功能是否相符。二层各房间使用人数未见。 4、避难间门的净宽参照病房门要求，不应小于1.1米，复核。 5、参抢救室要求《综合医院建筑设计规范》第5.3.4-1条，十一层病人通道的门净宽不应小于1.4米，复核。 6、6交E轴卫生间与储藏间隔层设置，若储藏间储存医药等卫生、安全较高的物品，则应采取同层排水等严格防水措施。（3~4轴配药室、各水疗间处同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘维 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 马兵法 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见计算总信息及计算简图；鉴定和加固所依据的可靠度标准是否同第一次改造设计。 2、复核是否有新增平面功能，总说明需交待所有功能的活载限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 马向红 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 石 晶 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 校核一下一层铝方通吊顶处自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第5.0.13、 7.1.13、 7.2.1条。 2、部分楼层内容显示不全。（如第一、二、七层喷淋平面图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁婷婷 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 邓利忠 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、由设在配电箱内时间控制器控制的风机，未在风机旁设置就地控制和解除远方控制的措施，不满足GB50055-2011，第2.5.4条。 三 、其他意见： - 一层疏散指示标志灯宜尽量避免在柱面上安装。 - 本工程均属人员密集型场所，复核疏散走道照度值是否满足JGJ312-2013，第8.4.2条。 - 三层避难间应设置消防广播。 4、复核五层七层7~8轴交C~D轴处的双人间病房兼做避难间的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈世威 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 顾晓宏 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施32a 各层穿避难间的风管的耐火极限要求应注明；十一层风管穿防火外墙处未设置防火阀。 三 、其他意见： - 暖施06a 复核新风机组XF-11-2的过滤器选用及风机风压是否正确；空调室内循环机组的回风口设置应满足DB32/T4401-2022第10.1.9条要求。 2、一、二层部分房间的建筑功能及平面布置与建筑图不一致，余同自查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张丽娟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋宗伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月18日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份