关于施工图设计审查意见的函

常州蔷薇市场管理有限公司：

你单位报送的常州蔷薇二手商品调剂市场改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S879）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S879

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S879

| 项目名称 |  | 常州蔷薇二手商品调剂市场改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道天鹅湖花园1-1幢ABC区 | 建设单位 |  | 常州蔷薇市场管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏城工建筑研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 11711.5㎡ | 建筑层数 |  | 1层（局部3层） |
|  | 建筑高度 | 5.15/16.1m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州蔷薇二手商品调剂市场改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、该建筑定为多层建筑、耐火等级二级与原设计不符。 2、屋面设风机及风口，请复核是否存在影响住户的噪声及空气污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张小亮 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 刘宝 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州蔷薇二手商品调剂市场改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张小亮 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘宝 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州蔷薇二手商品调剂市场改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 复核一下建筑灭火器布置是否按设计危险等级要求全保护到位。 2、复核一下自喷系统喷头布置是否满足GB 50084-2017第7.2.1条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁婷婷 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 邓利忠 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州蔷薇二手商品调剂市场改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、两个平面位置调整变动的强电间内的接地（包括总等位联结）装置的设计没有，应补充。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈世威 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 顾晓宏 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州蔷薇二手商品调剂市场改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定： a、一层22-E轴下侧挡烟垂壁未画出。 b、一层16-A轴右上侧排烟风管不应设在强电间。 c、一层防火分区B、C补风口面积未标注。 d、挡烟垂壁耐火极限未说明。 e、无新风量指标；新风措施未说明。 三 、其他意见： 1、屋顶层平时排风机噪声和振动如不符合GB50736-2012第10.1.2~3条要求，则应修改设计。 2、核屋顶风机荷载是否已提交结构专业。 3、核排烟风管穿过挡烟垂壁处是否应设FDSH。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋宗伟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋宗伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月18日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份