关于施工图设计审查意见的函

常州市第七人民医院：

你单位报送的常州市第七人民医院二期工程-净化设计（电气、暖通专业）（编号：2024S873）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S873

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S873

| 项目名称 |  | 常州市第七人民医院二期工程-净化设计（电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市延陵东路288号 | 建设单位 |  | 常州市第七人民医院 |
| 设计单位 |  | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第七人民医院二期工程-净化设计（电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张杰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第七人民医院二期工程-净化设计（电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、下列位置未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条： a、三层皮肤科通风平面图、空调平面图：排风管穿过7-J轴右下侧库房右侧墙处。 b、三层静脉配置空调平面图、送回风平面图：送风管穿过10-P轴旁污物暂存左侧防火隔墙处。 2、无热负荷及逐项逐时冷负荷计算书，违反省绿建设计深度规定（2021年版）第4.2.3条。 三 、其他意见： 1、核一、三、四层11-K轴上侧排风出口离其下侧楼梯窗的距离是否大于1.0m。 2、五层屋面空调平面图：9-R轴左上侧排风管排至何处？风管穿墙处是否应设防火阀？防火门应标注。 3、直膨式空调机组如属GB55015-2021表3.2.13-5定义的范围，则应标定APF。 4、防火阀支吊架应说明。 5、未见洁净要求。 6、MRI间事故通风如不在设计范围内，应予说明。 7、AHU采用电极加湿器，如为电加湿，则符合GB55015-2021第3.2.4条的依据应予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 石磊明 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 石磊明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月18日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份