关于施工图设计审查意见的函

常州宇欣网咖网吧：

你单位报送的常州宇欣网咖网吧（原湖港名城商业A）改造工程（编号：2024S894）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S894

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S894

| 项目名称 |  | 常州宇欣网咖网吧（原湖港名城商业A）改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区遥观镇湖港名城76幢201室 | 建设单位 |  | 常州宇欣网咖网吧 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 172㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 15.7m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州宇欣网咖网吧（原湖港名城商业A）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-04，无障碍卫生间的门外1.5m回转余地不满足《无障碍设计规范》第3.9.1-2条。 三 、其他意见： 1、缺一层平面，需表示楼梯在一层的安全出口；新增电梯在一楼的位置需注明，电梯三层、四层也应表示，同时需明确加装电梯对三层四层用户是否有影响。 2、建施-04， 复核FM乙0922，净宽净高是否能满足规范要求。复核1轴处楼梯安全出口处，墙至外窗间净距是否满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐旭春 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 孙永宏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州宇欣网咖网吧（原湖港名城商业A）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、应根据改造范围、性质提供符合规范要求的鉴定报告。 2、计算书：补充斜交抗侧力构件信息输入并复核； 3、计算书：根据建筑构造，补充梁柱恒载输入取值依据；复核电梯顶层吊钩或钢梁荷载输入； 4、计算书：梁加固、加固连接节点计算，补充复核； 5、计算书：未见基础部分复核结果或无需做基础鉴定的理由； 6、结施-01：完善总说明工程概况（高度、原结构概况、历次维修改造情况、建筑使用功能变化情况、改造范围等）； 7、结施-01：第2.2条，补充原地勘资料信息；第2.3条，明确原设计活荷载标准值及对应范围与本次改造范围的比较； 8、结施-01：应在工程概况中，明确本次改造采用的加固方法、部位等信息； 9、结施-03：结构消防专篇有误，应补充改造类结构消防设计专篇； 10、建筑资料不完整，应补充电梯相关楼层的建筑平面布置图； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王震 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 郭之奎 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州宇欣网咖网吧（原湖港名城商业A）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施02 结合原给排水施工图纸，复核消防管材及消防泵扬程。 - 水施03 消防设计专篇中喷淋系统采用普通闭式喷头与设计说明不一致；补充消防系统压力开关和流量开关启泵值等相关内容。 - 水施05 二层消防平面图中5轴处消火栓箱接至何处？ - 水施08 未见JL-1、PL-1底层引入管及排出管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈朦 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 余亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州宇欣网咖网吧（原湖港名城商业A）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、电梯轿厢和金属件未采取等电位联接，不满足GB50055-2011,第3.3.7条。 2、电梯未考虑火灾时的迫降，及轿厢未设置与消控室直通的专用电话。GB50116-2013，第4.7节。 三 、其他意见： - 火灾报警总线导线燃烧性能，设计说明与消防专篇应保持一致。 - APDT箱，总开关与分开关之间应有级差。 - 电梯井道照明及插座在火灾时均应联动切除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹维维 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 黄露频 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州宇欣网咖网吧（原湖港名城商业A）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施04 风管穿各房间的防火隔墙处未按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴鹏飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王洁敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月18日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份