关于施工图设计审查意见的函

江苏协和电子股份有限公司：

你单位报送的江苏协和电子股份有限公司新能源汽车电子部件智能化装备扩建项目-车间二幕墙工程（重新审查）（建筑、结构、电气专业）（编号：2024S881）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S881

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S881

| 项目名称 |  | 江苏协和电子股份有限公司新能源汽车电子部件智能化装备扩建项目-车间二幕墙工程（重新审查）（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 横林镇崔中路北侧、联村路东侧 | 建设单位 |  | 江苏协和电子股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市众鑫装饰工程有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏协和电子股份有限公司新能源汽车电子部件智能化装备扩建项目-车间二幕墙工程（重新审查）（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、3~4交A轴玻璃幕墙下方防坠落措施未见，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.3.2条规定。7~9、11~12、G~J轴间玻璃幕墙下方防坠落措施范围应加大，并与原设计复核明确。 2、5-5剖面引用位置不明。JD-115玻璃幕墙上下层开口间实体墙或防火玻璃墙的措施不明，不满足《建筑设计防火规范2018版》第6.2.5条。MQDY-002同。 3、MQDY-001A，幕墙与防火墙、楼梯间防火隔墙之间的空腔封堵做法，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.10-2，第4.8.19条规定。JD-113同。 三 、其他意见： 1、幕墙其支承结构的设计使用年限不应小于50年，《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第1.0.3条规定。 2、一层黑色石材外墙与原设计深黑灰色铝板外墙不符，是否符合规划要求，请与原设计复核明确。 3、MQ004-006，采用较低透光LOW-E玻璃，与原设计复核可见光透射比要求。其余玻璃幕墙同步复核。 4、JD-107/108/109/111/206/309/309A,幕墙防火封堵应封堵至幕墙背衬板、铝板处。（余自查） 5、幕墙开启窗的型材壁厚不应小于2mm，复核明确。 6、玻璃栏板立柱间距不明，抗水平推力要求复核明确，并与结构复核抗风压、抗震等设计要求。 7、3~4交A~B轴间非上人区护栏措施未见，并与原建筑、结构设计复核该区做法，若有钢结构时，应补充相关防火措施要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 车建设 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏协和电子股份有限公司新能源汽车电子部件智能化装备扩建项目-车间二幕墙工程（重新审查）（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 未见幕墙与主体结构连接计算，铝板吊顶计算，小雨棚（4.5及8.5标高）计算，请补充并复核。 - 明确计算软件的选用，并应经考核和验证。 - 幕墙风荷载计算时，地面粗糙度类别按B类复核。部分立柱、横梁挠度接近限值，建议适当加强。 - 雨棚计算荷载组合工况不全，且未考虑水平地震分项系数，请核。 - SSJ-001：说明第三.5条应为幕墙设计使用年限。明确化学锚栓应进行抗拉承载力现场检验。 - YPDY-001： MJ2大样尺寸有误。5.9m雨棚钢梁布置与计算书不一致。后置埋件补充大样。 - 未见雨棚及玻璃幕墙钢架中构件连接节点计算及图示做法。 - JD-115：玻璃幕墙钢架构件选材、截面与布置应与计算一致，并明确埋件做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 车建设 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏协和电子股份有限公司新能源汽车电子部件智能化装备扩建项目-车间二幕墙工程（重新审查）（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 车建设 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月18日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份