关于施工图设计审查意见的函

常州市钟楼区乐助社区庇护中心：

你单位报送的常州市钟楼区乐助社区庇护中心康复用房装修项目（建筑、电气专业）（编号：2024S880）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S880

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S880

| 项目名称 |  | 常州市钟楼区乐助社区庇护中心康复用房装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区西林街道梅庄路5号2幢 | 建设单位 |  | 常州市钟楼区乐助社区庇护中心 |
| 设计单位 |  | 江苏鑫洋建设集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区乐助社区庇护中心康复用房装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、饰施-03，表八，不满足《建筑环境通用规范》GB55016-2021，第5.1.2.条。 2、饰施-06，M-1外开后影响走道疏散，走道净宽不满足《特殊教育学校建筑设计标准》第7.0.8条。 3、饰施-07，感统教室地面应铺设弹性地板，《特殊教育学校建筑设计标准》第5.5.3条。走道未见引导学生的触感标识，不满足第7.0.7条。 4、饰施-11，走道未见无障碍扶手，不满足《特殊教育学校建筑设计标准》第7.0.6条。 三 、其他意见： 1、设计中应明确使用者的年龄及使用人群的类别。设计依据中应增加《特殊教育学校建筑设计标准》JGJ76-2019，并复核设计是否满足此规范条文的要求。 2、饰施-03，设计说明中应注明禁止施工中使用溶剂型涂料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李魏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 于迪 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 4条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区乐助社区庇护中心康复用房装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李魏 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 于迪 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区乐助社区庇护中心康复用房装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。GB55015-2021第3.3.1条。 2、照明设计满足GB55016-2021第3.3.3~3.3.8条中的相关要求。 三 、其他意见： 1、如平面分隔有调整，消防设计（应急照明、火灾自动报警）应做相应变更。如利用原有应急灯具，应检查灯具各项指标（包括蓄电池）并满足GB17948的相关要求。 2、照明设计指标表格中的数据有误应调整。 3、电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。 4、明敷导管、电缆桥架的燃烧性能应不低于B1级。 5、设计说明中接地形式为TN-C-S系统应为TN-S系统。 6、2AL-1配电箱计算电流83.4A，进线电缆25平方偏小应放大。应说明进线回路前级保护要求。 7、原设计分别设置照明和空调配电箱（仅空调末端），2AL-1包含照明和空调主机容量，无法从原有配电箱内引接电源，应说明电源进线来源。 8、如2AL-1单独进线，应设置电气火灾监控和非消防电源切断的联动控制。 9、插座应全部采用安全型。幼儿活动场所的插座安装高度不宜低于1.8米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份