关于施工图设计审查意见的函

常州海思达文综合门诊部有限公司：

你单位报送的常州海思达文综合门诊部有限公司装修改造项目-门诊楼装修工程（建筑、电气专业）（编号：2024S896）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S896

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S896

| 项目名称 |  | 常州海思达文综合门诊部有限公司装修改造项目-门诊楼装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区戚墅堰街道延陵东路149号 | 建设单位 |  | 常州海思达文综合门诊部有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏城建校建筑规划设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | 米 | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海思达文综合门诊部有限公司装修改造项目-门诊楼装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051- 1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装施-08，9轴楼梯间东侧较原改造图增加房间，需一致。YFM1522开启方式调整后未直通室外，不满足《建筑设计防火规范》第5.5.17条。 2、装施-32，通向盥洗室的门仅0.9m，净宽不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》第2.5.4-1条；无障碍厕位尺寸不满足第3.2.2条，其余楼层同步调整。 三、其他意见： 1、装施-04，防水等级二级有误，需重新复核。 2、装施-07，防火分区仅考虑本次改造部分，其余与之相连通建筑，有涉及防火分区、安全疏散的部分，均应同步复核消防。 3、装施-21,接待处应设置低位服务设施；复核10厚烤漆玻璃是否为安全玻璃。 4、装施-25，银镜采用5厚玻璃超使用积。装施-65、66、85银镜同步调整 5、装施-32，8轴台阶处应增设栏杆。 6、装施-70，C轴通道处M1522’，应设置双向开启。 7、装施-96，无障碍卫生间门槛处大样未见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兴锁 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 吴越 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海思达文综合门诊部有限公司装修改造项目-门诊楼装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李兴锁 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 吴越 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海思达文综合门诊部有限公司装修改造项目-门诊楼装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三、其他意见： - 台盆处预留接线宜需考虑防水措施。 2、四层2~3轴女卫生间无障碍厕位需设求助呼叫按钮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 潘雯 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 刘慧君 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月19日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份