关于施工图设计审查意见的函

常州撞球计划体育文化有限公司：

你单位报送的常州撞球计划体育文化有限公司（莱蒙都会国际商业街区）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S884）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S884

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S884

| 项目名称 |  | 常州撞球计划体育文化有限公司（莱蒙都会国际商业街区）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道莱蒙都会商业街8-308A、8-308C、8-315、312、313号 | 建设单位 |  | 常州撞球计划体育文化有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 896㎡ | 建筑层数 |  | 地上30层，地下2层 |
|  | 建筑高度 | 98.2m | 防火等级 |  | 地上一级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州撞球计划体育文化有限公司（莱蒙都会国际商业街区）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-01，装饰装修材料环保要求中应明确施工中禁止使用溶剂型涂料。 2、建施-03，改造部分面积1400㎡，与设计说明不一致，请复核；补充改造部分所需疏散宽度表格中的疏散人数，比提供疏散人数的依据；表2.5安全出口及安全出口信息汇总有误；本层疏散宽度3.75m,数据依据？ 3、建施-04，排烟机房与幕墙间的竖向防火封堵未见，幕墙上是否有排烟口等后期开口，需在图中表示。 4、新增的房间门需提供大样，明确门上是否有设观察窗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王水峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州撞球计划体育文化有限公司（莱蒙都会国际商业街区）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请土建设计人员复核新增的隔墙荷载是否满足原设计要求，给出结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王水峰 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州撞球计划体育文化有限公司（莱蒙都会国际商业街区）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施02 自动喷淋泵由屋顶水箱出水管的流量开关自动控制与消防专篇中无流量开关不一致，消火栓系统自查；补充消防系统工作压力并复核消防管材；项目概况中改造范围说明错误。 - 水施03 消防专篇中室内消火栓设计用水量值错误。 - 水施05 排烟机房未设置自喷系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州撞球计划体育文化有限公司（莱蒙都会国际商业街区）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计依据缺GB 51309和GB50116。 2、按项目概况说明，消防用电应为一级负荷，应复核。 3、火灾自动报警系统图中应说明各种线路的型号规格。 4、说明明敷消防线路导管的防火保护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李宾 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州撞球计划体育文化有限公司（莱蒙都会国际商业街区）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定： a、防排烟设计专篇中计算排烟量错误。 b、空调设计施工总说明：多项设计规范已废止；风管、水管保温要求与暖通总说明不符。 c、吊顶式空调器设在排烟机房内，无符合GB51251-2017第4.4.5条的措施。 d、3个茶室、2个包间无空调回风措施。 e、防烟分区常闭排烟阀型号未标注。 f、吊顶式空调器无性能参数。 g、吊顶式空调器空调水管上无电动阀。 h、本设计不影响非改造区的消防安全条件，设计未予说明。 2、冷热水管保温材料及厚度未说明，违反DGJ32/J96-2010第4.3.14条。 3、风管穿过排烟机房防火隔墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 4、在防火阀两侧各2.0m范围内的风管保温材料未采用不燃材料，违反上述规范第9.3.13条。 5、穿过防火墙处的冷热水管、冷凝水管保温材料未采用不燃材料，冷凝水管穿防火墙两侧的管道上未采取防火措施，违反上述规范第6.1.6条。 6、无机械排烟计算书，违反苏建消防【2022】6号第4.7.1条。 7、无热负荷及逐项逐时冷负荷计算书，违反省绿色设计深度规定（2021年版）第4.2.3条。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 7条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份