关于施工图设计审查意见的函

常州泰富百货集团有限责任公司：

你单位报送的南大街步行街北侧提升改造项目-1#外幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2024S907）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S907

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S907

| 项目名称 |  | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#外幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 青云坊北侧、延陵路南侧 | 建设单位 |  | 常州泰富百货集团有限责任公司 |
| 设计单位 |  | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#外幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图纸SM-101~102，幕墙玻璃材质与土建施工图不一致，请复核。 2、图纸LM-01，一层、二层北立面幕墙上开门位置与土建施工图不一致，请复核。 3、图纸PK-01，灭火救援窗位置与土建施工图不一致。 4、缺屋面钢结构采光顶大样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴信孚 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 成志雄 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#外幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、雨蓬钢梁计算中，未见支座假定，未见计算长度，荷载赋值看不清，未见荷载组合。雨蓬根部与什么构件连接，该被连接构件是否已计入雨蓬梁传递荷载进行计算，施工图中连接方式表达不明确，如果是焊接，焊缝位置、焊缝厚度等均应明确。未见与雨蓬挑梁垂直的其他梁的连接方式。 2、计算书P35，龙骨与转接件铰接，转接件与主体结构刚接，请明示龙骨与主体结构的连接假定是什么，如何适应主体结构的变形。 3、横梁抗扭计算中，仅有挠度指标，未见承载力指标。 4、幕墙立柱计算假定为上节点不动铰，下面2个节点为竖向释放水平固定，未明确与计算假定一致的对应节点做法，未明确相应的预埋件编号及对应详图。 5、未明确幕墙计算软件名称及版本号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吴信孚 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 成志雄 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#外幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - FL-01，引用的《民用建筑电气设计规范》已废止。 2、复核FL-01，防雷说明7~10与实际设计的一致性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴信孚 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 成志雄 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份