关于施工图设计审查意见的函

北京赛迪科创技术有限公司：

你单位报送的北京赛迪科创技术有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S899）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月23日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S899

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S899

| 项目名称 |  | 北京赛迪科创技术有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经开区东方三新产业科创园（二期）1栋B座7层） | 建设单位 |  | 北京赛迪科创技术有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏营特工程咨询设计管理有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 935㎡ | 建筑层数 |  | 19/-2层 |
|  | 建筑高度 | 79.9m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 北京赛迪科创技术有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、C~D轴间会议室无窗房间的构造做法未见，燃烧性能等级应满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条。 三 、其他意见： 1、消防专篇请按既有建筑改造格式整理、修改。各房间可开启窗扇，通风、排烟设施复核明确。 2、耐火极限不小于1h的轻钢龙骨石膏板墙具体构造未明确。防火玻璃隔墙的选型、规格具体构造做法请明确。建施05中图例不清。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 纪铭明 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 金炜雄 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 北京赛迪科创技术有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、原结构面层上不找平如何做环氧彩砂地坪漆。 2、新增隔墙后，未见对原结构进行安全性鉴定。 3、新增隔墙线条无法与图例对应，未见新增隔墙选用图集做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 贺礼 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 胡健 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 北京赛迪科创技术有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水施02 设计依据中规范版本错误；灭火器危险等级与配置基准不一致；复核自喷系统设计流量值；灭火器类型与消防专篇不一致。 2、水施03 接待区灭火器布置不满足本场所灭火器最大保护距离要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 安泽鑫 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 朱锦芳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 北京赛迪科创技术有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、改造项目，因考虑非消防供配电系统的改造需求。 2、应按GB55024-2022，第6.2.1~6.2.3条，明确线路保护管的选型要求。 3、3轴右侧一火灾探测器离墙距离偏小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 阚勇 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陈曦 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 北京赛迪科创技术有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无机械排烟计算书，违反苏建消防【2022】6号第4.7.1条。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、平面图比例错误。 b、采用格栅顶的防烟分区，开孔率未说明。 三 、其他意见： 1、排烟风管耐火极限采用薄涂型钢结构防火涂料，如不满足GB/T17428要求，则不符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐军 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 邢天飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月23日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份