关于施工图设计审查意见的函

常州恩都法新能源汽车科技有限公司：

你单位报送的常州恩都法新能源汽车科技有限公司新建新能源汽车核心零部件生产项目幕墙工程-2#车间、3#宿舍、食堂、5#车间、6#车间、1~4#连廊（建筑、结构、电气专业）（编号：2024S925）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S925

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S925

| 项目名称 |  | 常州恩都法新能源汽车科技有限公司新建新能源汽车核心零部件生产项目幕墙工程-2#车间、3#宿舍、食堂、5#车间、6#车间、1~4#连廊（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区邹区镇邹鹤路南侧、腾辉路西侧 | 建设单位 |  | 常州恩都法新能源汽车科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江中垭建工集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州恩都法新能源汽车科技有限公司新建新能源汽车核心零部件生产项目幕墙工程-2#车间、3#宿舍、食堂、5#车间、6#车间、1~4#连廊（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、厂房幕墙SJD-05未见封堵措施，与原设计不符。SJD-16无实体衬墙，未见封堵措施，与原设计不符。余请复核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马春苗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 喻文杰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州恩都法新能源汽车科技有限公司新建新能源汽车核心零部件生产项目幕墙工程-2#车间、3#宿舍、食堂、5#车间、6#车间、1~4#连廊（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、竖向造型计算中，场地类别Ⅱ类有误，支座假定为何是固接，未见连接计算。 2、未见雨蓬计算，雨蓬梁与预埋件的连接焊缝未表达，复核其他所有连接方式是否表达到位。 3、幕墙立柱计算假定为上节点不动铰，下面2个节点为竖向释放水平固定，未明确与计算假定一致的对应节点做法，未明确相应的预埋件编号及对应详图。 4、未明确幕墙计算软件名称及版本号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 马春苗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 喻文杰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州恩都法新能源汽车科技有限公司新建新能源汽车核心零部件生产项目幕墙工程-2#车间、3#宿舍、食堂、5#车间、6#车间、1~4#连廊（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、哪些位置的预埋件应与原土建结构主钢筋焊接以及相应的焊接要求等事项，图中均未交待，应补充。 2、幕墙防雷措施的设计请按国标图集15D503中P22、P23页的要求进行，应调整。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马春苗 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王华伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月26日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份