关于施工图设计审查意见的函

常州华品源安餐饮管理有限公司：

你单位报送的常州华品源安餐饮管理有限公司改造项目（原ZX050512-01地块，ZX050511-11、ZX050509-01地块，ZX050520-01地块（青果巷二期项目A区、C区、F区）-ZX050512-01地块（青果巷二期项目A区））（编号：2024S928）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S928

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S928

| 项目名称 |  | 常州华品源安餐饮管理有限公司改造项目（原ZX050512-01地块，ZX050511-11、ZX050509-01地块，ZX050520-01地块（青果巷二期项目A区、C区、F区）-ZX050512-01地块（青果巷二期项目A区）） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道古村45号青果巷历史文化街区A1-1、A1-2、A2-1号铺位 | 建设单位 |  | 常州华品源安餐饮管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 687.23㎡ | 建筑层数 |  | 2层 |
|  | 建筑高度 | 13m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州华品源安餐饮管理有限公司改造项目（原ZX050512-01地块，ZX050511-11、ZX050509-01地块，ZX050520-01地块（青果巷二期项目A区、C区、F区）-ZX050512-01地块（青果巷二期项目A区）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、新增电梯未见详图（是否需设基坑等均未见），设计深度不满足要求。 三 、其他意见： 1、地面面层请明确防滑要求。厨房等用水房间应明确防水做法。厨房（专业单位设计）装修材料燃烧性能要求有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 殷锡峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州华品源安餐饮管理有限公司改造项目（原ZX050512-01地块，ZX050511-11、ZX050509-01地块，ZX050520-01地块（青果巷二期项目A区、C区、F区）-ZX050512-01地块（青果巷二期项目A区）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、应对现状既有建筑有评价。 2、结4：平面图中应标注TZ1、TL1、PTL2等平面位置。 补钢结构相关设计说明，包括明确防腐设计年限，节点详图中应明确焊缝类型，具体参数等。 TZ1柱脚节点联接是否与计算一致？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 赵善帮 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张绍金 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州华品源安餐饮管理有限公司改造项目（原ZX050512-01地块，ZX050511-11、ZX050509-01地块，ZX050520-01地块（青果巷二期项目A区、C区、F区）-ZX050512-01地块（青果巷二期项目A区）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下本次设计的排出管道与原设计预留的排水管道是否匹配。 2、核实一下本次设计的成品隔油器是否需要，如需要设的话，如何设置应有交代。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州华品源安餐饮管理有限公司改造项目（原ZX050512-01地块，ZX050511-11、ZX050509-01地块，ZX050520-01地块（青果巷二期项目A区、C区、F区）-ZX050512-01地块（青果巷二期项目A区）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 沈怀东 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州华品源安餐饮管理有限公司改造项目（原ZX050512-01地块，ZX050511-11、ZX050509-01地块，ZX050520-01地块（青果巷二期项目A区、C区、F区）-ZX050512-01地块（青果巷二期项目A区）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层排风管穿过预进间右侧防火隔墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 2、二层防烟分区2F-1-1排烟窗有效面积计算错误，不符合GB51251-2017第4.6.3.1条要求。 三 、其他意见： 1、二层A1-1交A1-K轴右侧房间大于50㎡，如无可开启外窗，则应设排烟设施。 2、经常有人的房间如无可开启外窗，则应送新风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭常艳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月26日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份