关于施工图设计审查意见的函

常州璐薇尼文化传媒有限公司：

你单位报送的常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S926）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S926

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S926

| 项目名称 |  | 常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区龙沧路16号常州金融商务广场5号楼3层 | 建设单位 |  | 常州璐薇尼文化传媒有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 1704.43㎡ | 建筑层数 |  | 22/-2层 本次改造在第3层 |
|  | 建筑高度 | 95.8m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、疏散宽度计算不满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.21-1条。5-6~~5-7交5-D轴处安全出口未见标识，设备专业同步复核。新增隔墙、隔断构造做法未见、耐火极限不明。 三 、其他意见： 1、消防专篇请按苏建消防【2022】6号文--既有建筑改造工程格式整理、修改。 2、各房间面积、人数不明。可开启窗扇，通风、排烟设施复核明确。 3、5-6轴交5-B~5-C轴间阴影区非改造范围洗衣房、卫生间布置与原土建图不一致，有误。 4、设计说明十一，不锈钢栏杆壁厚有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沈钟明 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、情况说明应明确原设计楼面使用荷载限值，并以此为依据进行复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 沈钟明 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沈盈 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈卫 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 俞承圻 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 谢作斌 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、室内设计风速不符合GB50736-2012第3.0.2条要求。 2、防烟分区1-5、1-6、1-8均有陈列功能，未按房间设计排烟量，违反GB51251-2017第4.6.3.1条。 3、不符合施工图设计文件深度规定： a、防烟分区1-4~8、1-12、1-16连通，总面积大于500㎡，无补风措施。 b、防烟分区1-6上、下侧挡烟垂壁位置错误。 c、防烟分区1-7排烟口位置不妥。 d、风机不低于GB19761-2020能效2级的要求未说明。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈蓓斐 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王增光 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月26日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份