关于施工图设计审查意见的函

常州金阖晟置业有限公司：

你单位报送的中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发项目-1#~12#、14#~21#楼公区精装修设计（建筑、给排水、电气专业）（编号：2024S944~S953）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S944~S953

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S944~S953

| 项目名称 |  | 中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发项目-1#~12#、14#~21#楼公区精装修设计（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区中吴大道北侧、白云南路西侧 | 建设单位 |  | 常州金阖晟置业有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发项目-1#~12#、14#~21#楼公区精装修设计（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、构造表补充北侧楼梯间室外平台处楼梯面做法。 2、复核无障碍电梯呼叫按钮中心距地面高度是否为0.85m~1.1m？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王钰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 孙宁霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发项目-1#~12#、14#~21#楼公区精装修设计（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王钰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 孙宁霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发项目-1#~12#、14#~21#楼公区精装修设计（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王徐梁 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 洪鑫超 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发项目-1#~12#、14#~21#楼公区精装修设计（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 1#4#、2#3#、5#6#7#8#、9#、10#11#、12#17#、14#、15#16#、18#、19#20#21#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 消防专篇中，按苏建消防〔2022〕６号文件的公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件中装修设计说明模板，增加相关设计要求。 - 复核设计说明六.1导线的选型是否满足JGJ 242-2011，第6.4.3条。 - 门厅内设有低于2.5米的壁灯，复核其配电回路是否具有30mA剩余电流保护措施，余自查。 4、公区照明采用电井内集中控制，需有明确表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘泽坤 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨荣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月26日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份