关于施工图设计审查意见的函

常州融宁置业有限公司：

你单位报送的常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地钢结构设计（编号：2024S853）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S853

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S853

| 项目名称 |  | 常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地钢结构设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 棕榈路南侧中吴大道东侧 | 建设单位 |  | 常州融宁置业有限公司 |
| 设计单位 |  | 无锡市建筑科研设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地钢结构设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 许列丹 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1002 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、根据原节能设计要求，屋面采光顶玻璃中外层临空气夹胶玻璃应采用高透光Low-e玻璃（包括侧面玻璃）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱广兼 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地钢结构设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书中总信息中“抗震设防类别：甲类”有误。 周期在0.9288/0.9958=0.93＞0.9，请调整。 2、计算书中未见钢结构防火设计计算，请核总说明一.7相关参数及图G-2“结构消防设计专篇”中的参数。 3、G-1：总说明中明确化学锚栓应作现场抗拔试验。 4、G-2：“柱脚详图”中化学锚栓应标注锚固长度。 5、G-3：未见“屋面构件布置图”对应计算书，挑梁与钢柱、钢梁按刚接点复核计算，并修改图纸。 6、G-4：左侧图为“A楼西面G-F轴......”，对应的右侧图为“A楼西面F-G轴......”，请核。 图中支座数与计算书中的不匹配，请核。 埋件M-1未见计算书，请补、请核。 角钢钢骨架与埋件M-1联接不详。 7、G-5：广告牌骨架构件间联接不详。 8、G-6:钢雨蓬未见计算书，包括支座节点计算书，请补、请核。（余钢雨蓬同） 9、G-9：“主题结构承重立面图”应为“主体结构承重立面图”，余同。 显示屏效果图未见计算书，请补、请核。 10、G-10：“主题结构立面图”中的牛腿应补计算书，牛腿箍筋未标注，埋件M-1未见计算书，显示屏构架构件间联接不详。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 朱广兼 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份