关于施工图设计审查意见的函

常州东方新城商业管理有限公司：

你单位报送的常青里水裹汤泉项目-改造工程-装修项目（建筑、给排水、电气专业）（编号：2024S908）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S908

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S908

| 项目名称 |  | 常青里水裹汤泉项目-改造工程-装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市经开区丁堰街道东城路88号 | 建设单位 |  | 常州东方新城商业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青里水裹汤泉项目-改造工程-装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装饰-1F-E-14，楼梯半平台及顶部栏杆高度及玻璃材质不满足《民用建筑通用规范》第6.6.1条；其余图纸同步调整。 三 、其他意见： 1、装饰-002，设计文件中应注明禁止建筑施工使用溶剂型涂料，同时标明内外墙涂料VOCs含量限值要求，图纸中涉及溶剂型涂料说明同步替换。 2、装饰-018，楼地面防滑等级未见注明。 3、装饰-IF-P-03，大包房10，安全出口仅0.9m，去除门框后复核净宽能否满足要求；8轴-9轴交A轴处安全出口处不应设置家具；23-1轴西侧通道处有绿植阻挡，不利于疏散，应调整；餐厅北侧安全出口处，门应朝向疏散方向开启；书吧区对外的安全出口处不应设置家具；多个安全出口疏散至景观庭院，此处庭院需通过多个半户外休息区折叠门再进行疏散，不满足要求，应调整。 4、装饰-2F-P-03，足疗及办公室的门FM乙0924，去除门框后复核净宽是否可以满足要求；北侧KTV房缺防火门；通往KTV房西侧楼梯的安全出口处不应设置家具。 5、装饰-3F-P-03，所有功能空间的门FM乙0924，去除门框后复核净宽是否可以满足要求；足疗房通往北侧楼梯口处不应设置家具。 6、装饰-1F-E-27，超白钢化玻璃厚度未见；其余图纸类似问题同步标注。 7、装饰-1F-E-35，折叠门材质未见标注。 8、装饰-2F-E-31，临空处栏杆高度不足。 9、装饰-2F-E-44，原建筑窗处护窗栏杆未见；其余类似部位同步调整。 10、装饰-2F-1Q-19，栏板高度不足1.1m，不满足要求。 11、装饰-2F-1D-01,高差处坡道1:2.5，过陡，易发生危险。 12、装饰-LT-02，比例有误，楼梯按装饰-1F-E-14要求重新调整；其余图纸同步调整。 13、装饰-2F-MB-09，复核通往楼梯间的门净宽是否能满足规范要求，图示不足750。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 毛宇航 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 于丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青里水裹汤泉项目-改造工程-装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 三 、其他意见： 1、本工程选用轻钢龙骨吊顶，应明确龙骨、吊件等的选用，主龙骨吊点间距和位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 毛宇航 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 于丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青里水裹汤泉项目-改造工程-装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装水施07 违反 GB50015-2019 4.3.13 卫生器具排水管道上重复设置水封。 2、装水施17 违反 GB50015-2019 4.7.7 排水管上环形通气管设置不满足设计标准要求，类似问题自查修改。 3、装水施30 违反GB50084-2017 7.1.2 北侧22-4~22-5轴处房间喷头间距不满足规范要求，类似问题自查修改。 三 、其他意见： 1、装水施01 设计说明中商业喷头按无吊顶设计与图纸不一致。 2、装水施03 补充完整喷头图例（喷头设置上喷或下喷）并复核各喷淋平面图。 3、装水施06 本项目供水方案改变未见变更图纸；未见地下室洗衣房给排水管线设计；请补充以上相应图纸以满足设计深度要求。 4、装水施07 结合二层排水平面图复核一层餐厅、水果区、包间等区域是否有排水管道穿越？ 5、装水施18 排水系统图（如WL-6）与平面图不一致，类似问题自查修改。 6、装水施04 二层男宾区热水回水系统不满足热水循环效果，类似问题自查修改。 7、装水施28 地下室弱电间设置自喷系统？地下室冻库设置自喷湿式系统请明确其环境温度。 8、装水施30 二层北侧22-1~22-5轴处区域喷淋平面图与二层给排水平面图不一致。 9、装水施31 3层自喷系统末端试水设施设置错误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 咸增刚 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王旭 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青里水裹汤泉项目-改造工程-装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、凉菜间等处未设置紫外线杀菌灯，不满足JGJ64-2017，第5.3.8条。 三 、其他意见： 1、2AL3-E7、3APBGZ-n2回路，导线相对断路器规格偏小。 2、地上部分卫生间内排气扇同时出现在插座平面图及照明平面图，请复核。 3、一层部分安全疏散出口设置了电动卷帘门，火灾时电动卷帘门电源将被切除，此时不能确保卷帘处于开启状态，将影响人员疏散，请复核，其余楼层位于消防救援窗处的卷帘同。 4、照明平面图增补导线芯数标注。 5、房间（如中医/SPA房）内配电箱出线回路应标明回路编号，复核落地灯回路是否带有剩余电流保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈真 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汪洋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份