关于施工图设计审查意见的函

常州晟亚餐饮娱乐管理有限公司：

你单位报送的常州晟亚餐饮娱乐管理有限公司热察察餐饮改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S931）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S931

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S931

| 项目名称 |  | 常州晟亚餐饮娱乐管理有限公司热察察餐饮改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道莱蒙都会6-303A | 建设单位 |  | 常州晟亚餐饮娱乐管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 2220㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 21.25m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州晟亚餐饮娱乐管理有限公司热察察餐饮改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、大包厢使用人数请提供取值依据。疏散门应向疏散方向开启。 2、厨房与餐厅间隔极光餐厅，是否统一经营，如否请明确送餐通道，及通道上门开启情况。 3、请复核走廊两侧玻璃隔墙耐火极限是否满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 乔烨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高伟国 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州晟亚餐饮娱乐管理有限公司热察察餐饮改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 乔烨 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高伟国 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州晟亚餐饮娱乐管理有限公司热察察餐饮改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、水施03 违反 GB50084-2017 7.1.2条 6-8~6-9轴交5-K~5-J轴区域喷头间距不满足规范要求，类似问题自查。 三 、其他意见： 1、水施00 按既有建筑改造消防设计专篇版本填写本工程消防设计专篇。 2、水施02 根据4层平面图功能复核本层厨房、餐饮区域是否满GB55020-2021 4.3.6.3条？复核烹饪操作间的排油烟罩和烹饪部位是否需按GB50016-2014 8.3.11条设置自动灭火装置？ 3、水施03 厨房二更区域增设喷头。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 石山东 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 汪研 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州晟亚餐饮娱乐管理有限公司热察察餐饮改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐铖 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张弘刚 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州晟亚餐饮娱乐管理有限公司热察察餐饮改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计深度规定： a、防烟分区3-7、3-8排烟参数错误（消防设计专篇及排烟平面图）。 b、排烟窗详图清晰高度错误。 三 、其他意见： 1、GB51251-2017第6.3.4.2条及第6.5.3条应予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘亚楠 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱天文 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份