关于施工图设计审查意见的函

华电（常州天宁）能源有限公司：

你单位报送的华电江苏常州郑陆渔光互补光伏发电项目升压站一期工程（建筑、结构专业）（编号：2024S957）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S957

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S957

| 项目名称 |  | 华电江苏常州郑陆渔光互补光伏发电项目升压站一期工程（建筑、结构专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区郑陆镇 | 建设单位 |  | 华电（常州天宁）能源有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海市机电设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 华电江苏常州郑陆渔光互补光伏发电项目升压站一期工程（建筑、结构专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 复核主变与北侧现状厂房间距是否满足《建筑设计防火规范》第3.4.1条。 - 进站道路建议按《35KV~110KV变电站设计规范》第2.0.7条要求，不大于6%设计。 - 扩大总图范围，补充地块与市政道路衔接部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王长江 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐欣 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 华电江苏常州郑陆渔光互补光伏发电项目升压站一期工程（建筑、结构专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、备用变基础、设备仓基础：操作平台未明确结构形式、框架等级，框架的基本抗震构造措施应满足《GB50011-2010》第6.3节要求； 三 、其他意见： 1、备用变基础G0211-01：操作平台挑板，应明确活荷载限值；基础布置图应补充地勘资料信息； 2、备用变基础G0211-02：基础布置图应补充地勘资料信息、基础设计等级； 3、接地变基础G0210-01：基础布置图应补充地勘资料信息、基础设计等级； 4、废品库基础G0209-01：基础布置图应补充地勘资料信息、基础设计等级； 5、SVG基础G0207-01：基础布置图应补充地勘资料信息、基础设计等级； 6、SVG基础G0207-01：应提供设备高度、运行重量等信息，并复核是否有抗倾覆要求及相关锚固； 7、主变基础G0204-01：基础布置图应补充地勘资料信息、基础设计等级； 8、主变基础G0204-02：根据支架间距、荷载等补充复核倾覆验算； 9、GIS基础G0203-01：基础布置图应补充地勘资料信息、基础设计等级； 10、GIS基础G0203-01：应提供设备高度、运行重量等信息，并复核是否有抗倾覆要求及相关锚固； 11、设备舱基础布置图G0202-01：操作平台挑板，应明确活荷载限值；基础布置图应补充地勘资料信息； 12、设备舱基础布置图G0202-01：顶板梁板设计缺乏依据； 13、未见各单体抗浮验算； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 马波 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 周皓淳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份