关于施工图设计审查意见的函

常州诚鉺正环保技术有限公司：

你单位报送的常州诚鉺正环保技术有限公司年产600套半导体芯片制造端尾气净化设备项目装修改造项目（原联东U谷常州宋剑湖创新智慧港项目-13#厂房）-改造工程（编号：2024S958）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S958

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S958

| 项目名称 |  | 常州诚鉺正环保技术有限公司年产600套半导体芯片制造端尾气净化设备项目装修改造项目（原联东U谷常州宋剑湖创新智慧港项目-13#厂房）-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 今创路东侧、轻纺路南侧 | 建设单位 |  | 常州诚鉺正环保技术有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏文博建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 4223㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 23.4m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州诚鉺正环保技术有限公司年产600套半导体芯片制造端尾气净化设备项目装修改造项目（原联东U谷常州宋剑湖创新智慧港项目-13#厂房）-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文： 1、二层、四层平面，3、4轴设门，通过房间相互疏散至第二安全出口，不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.2条。 二 、违反强制性标准： 1、卫生间、淋浴等潮湿空间的顶棚防潮做法未见。各用水点处楼地面防水做法不明。各卫生间、盥洗间下部的空间是否有洁净卫生要求不明，防水措施复核。 三 、其他意见： 1、生产工艺说明附件1，生产物料使用情况未见，火灾类别不明。是否有洁净车间，是否有高温明火部位不明。（图纸同步说明） 2、总图中，非机动停车通常为电动自行车，停车场与建筑间距应满足应满足《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T 3904-2020第5.2.1条要求，间距、措施请明确。 3、本工程是否设喷淋，火灾自动报警请与设备专业复核，消防专篇2.9条同步自查修改。 4、消防专篇2.5.1条，原3~4轴间疏散楼梯拆除，改造说明有误。 5、各层各防火分区安全疏散示意图补充。各房间使用人数、面积未见。各层平面注2本层需要疏散宽度计算说明有误。二层2~3轴房间功能未见。三层操作间火灾类别，功能不明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沃洪群 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵雪林 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州诚鉺正环保技术有限公司年产600套半导体芯片制造端尾气净化设备项目装修改造项目（原联东U谷常州宋剑湖创新智慧港项目-13#厂房）-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充加固板、梁详细计算书。 2、图中注明改造图中未涉及的梁、板、柱、基础经复核是否满足原设计要求。 3、本工程加固图中仅涉及到板顶碳纤维加固，板断面增大截面加固、以及个别梁顶粘钢加固、和个别梁增大截面加固。建议图中仅表示本工程所采用的加固方法相应的详细做法和节点构造，本工程未采用的方法和详图及构造做法取消。 4、新增梁顶粘钢加固详细做法和板增大截面详细做法及详图不详。 5、本工程电梯是否采用机房和电梯吊钩？不详，请核并补充做法。 6、结18中新增电梯基坑板顶标高-1.6？-1.5？请核。另请核周边独基标高。 7、请核结29中JL.302（Jm），是加大梁截面？还是梁顶加粘钢？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张忠武 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 朱明华 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州诚鉺正环保技术有限公司年产600套半导体芯片制造端尾气净化设备项目装修改造项目（原联东U谷常州宋剑湖创新智慧港项目-13#厂房）-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - JL-1/2和WL-1/2/3等立管均设于窗边，影响窗户的开关及美观，宜调整。 2、设计说明第十二条中对于建筑灭火器的描述文字与表格不一致（消防专篇处该内容也有误）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邹盈 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 赵苏丹 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州诚鉺正环保技术有限公司年产600套半导体芯片制造端尾气净化设备项目装修改造项目（原联东U谷常州宋剑湖创新智慧港项目-13#厂房）-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、1AP-KTZ内SPD选型不满足GB50057-2010，第4.4.7.1条。 三 、其他意见： - 原有应急照明系统已重新考虑，复核东西两部楼梯间内的消防应急照明是否仍能正常工作。 - 用于手动控制应急照明点亮的按钮宜设在人员所在区域便于操作的位置。 3、1AP-KTZ电源由室外引入，接地形式宜与其他总配电箱一致，且KT11回路导线相对于断路器规格偏小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李银梅 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钟国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州诚鉺正环保技术有限公司年产600套半导体芯片制造端尾气净化设备项目装修改造项目（原联东U谷常州宋剑湖创新智慧港项目-13#厂房）-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、违反苏建函科【2022】536号第4.7.2条： a、一层防烟分区1F-1-1及四层防烟分区4F-4-2~3面积大于500㎡，无补风窗面积。 b、面积大于50㎡且小于300㎡的车间，可开启外窗未标注。 c、三层吊顶未注明为封闭式。 2、活动挡烟垂壁控制要求未说明，违反GB51251-2017第5.2.5条。 3、三层新风管穿过3-B轴右上侧防火隔墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 4、无新风量指标，违反GB50019-2015第4.1.9条。 5、计算书中出图章等为复印件，不符合设计管理要求。 6、不符合施工图设计文件深度规定： a、风管及其保温材料说明中不一致。 b、冷媒管保温材料厚度未说明。 c、非空调房间冷凝水管保温材料厚度未说明。 d、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条未说明。 三 、其他意见： 1、二层防烟分区2F-2-1的3~5轴间无对流条件，排烟窗有效面积应增加10%。 2、三层3F-3-1防烟分区长度如大于GB51251-2017第4.2.4条关于净高8倍，则应修改设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李阳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱晓华 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 6条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月30日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份