关于施工图设计审查意见的函

江苏大禹水务有限公司：

你单位报送的武进区污水管网建设工程阳湖厂-武南厂（火炬路）污水调度管网（编号：2024SS155）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS155

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 武进区污水管网建设工程阳湖厂-武南厂（火炬路）污水调度管网 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051-R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、恢复平面图 平面图道路中心线缺失，应为打印问题，建议核改； 2、路面恢复结构图 盲道的设置位置不满足《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）第3.2.2的要求，建议核改。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 蒋雨生 |  |  | 工程规模 | 火炬路，城市支路 520大道，城市支路 鸣新路，城市主干路 新平路，城市次干路 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 武进区污水管网建设工程阳湖厂-武南厂（火炬路）污水调度管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 未见顶管计算。 - 下层系数和下层稳定系数计算不满足，未见施工措施。 - 未见沉井顶部挡土墙设计。 - A2型顶管工作井（W11）井壁计算值内外不同，可分别配不同钢筋，另施工图目录未见该编号。 - 砖护壁逆作检查井的计算简图看不清。 6、市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，未优先采用建筑垃圾再生产品，不满足常住建〔2023〕242号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周皓雪 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 朱文美 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 武进区污水管网建设工程阳湖厂-武南厂（火炬路）污水调度管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄鑫 |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘科军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 武进区污水管网建设工程阳湖厂-武南厂（火炬路）污水调度管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、启闭机属于可触及室外电气设备，其配电回路宜参照GB55024-2022，第4.6.5.2条3）款，设置剩余电流保护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 裴新军 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 牛磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年10月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份