关于施工图设计审查意见的函

常州觅蔻健康管理有限公司：

你单位报送的常州觅蔻健康管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1 1轴-4轴交A轴-G轴一层~三层局部）（编号：2024S966）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S966

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S966

| 项目名称 |  | 常州觅蔻健康管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1 1轴-4轴交A轴-G轴一层~三层局部） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道星韵城1-2幢101号、1-2幢201号、1-2幢301号 | 建设单位 |  | 常州觅蔻健康管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1781.4㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 17.41m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州觅蔻健康管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1 1轴-4轴交A轴-G轴一层~三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 许列丹 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1002 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层变更的外门窗材质应详细注明，应满足原建筑节能设计要求。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州觅蔻健康管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1 1轴-4轴交A轴-G轴一层~三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图中注明改造图中未涉及的梁板柱基础经复核是否满足要求？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 李向阳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州觅蔻健康管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1 1轴-4轴交A轴-G轴一层~三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、室外隔油池未见定位尺寸。 2、核实一下一层上空是否允许有排水管道敷设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州觅蔻健康管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1 1轴-4轴交A轴-G轴一层~三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、公共厨房应设置辅助等电位联结。 三 、其他意见： 1、图中打阴影的疏散楼梯间的消防应急照明、应急广播应与其它改造部位一起设计。 2、二、三层公共疏散走道上的消防疏散指示标志灯的设置进一步优化为宜。 3、火灾时哪些配电箱需通过火灾自动报警系统适时切除，图中不明确，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州觅蔻健康管理有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1 1轴-4轴交A轴-G轴一层~三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、二层男、女浴浴室（不包括洗浴部分）未设排烟设施，违反GB55037-2022第8.2.3条。 二 、违反强制性标准： 1、3~2/3轴间封闭楼梯间为新增，无防烟措施，违反GB51251-2017第3.2.1条；本楼为功能改造的整体改造，且为桑拿浴室，另2个封闭楼梯间也应符合该要求。 2、下列位置未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条： a、二层新风管穿过SPA11上侧防火隔墙处。 b、三层新风管穿过足疗房18下侧防火隔墙处。 三 、其他意见： 1、请与建筑专业核实，二层1-D轴下侧、G-1/1轴右侧及三层1-D轴下侧风口与楼梯窗的距离是否符合GB50016-2014（2018年版）第6.4.1.1条要求。 2、核空调室外机设置是否符合GB50736-2012第10.1.2~3条要求。 3、核冷媒管保温是否符合GB50189-2015第4.3.2.3条要求。 4、新风管应顺风机盘管送风方向接入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份