关于施工图设计审查意见的函

江苏吟春新材料科技有限公司：

你单位报送的江苏吟春新材料科技有限公司年产10万吨溶剂涂料、10万吨水性涂料、5万吨粉末涂料项目-室外消防给水总平图（编号：2024S960）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S960

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S960

| 项目名称 |  | 江苏吟春新材料科技有限公司年产10万吨溶剂涂料、10万吨水性涂料、5万吨粉末涂料项目-室外消防给水总平图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 创业路北侧、夏明路东侧 | 建设单位 |  | 江苏吟春新材料科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏春天工程设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏吟春新材料科技有限公司年产10万吨溶剂涂料、10万吨水性涂料、5万吨粉末涂料项目-室外消防给水总平图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水施01 设计说明中部分采用的标准规范非现行有效版本；补充室外消防设施周围设置标记标识和防止机动车撞击设施的说明；设计说明中明确室外消火栓系统供水方式。 2、水施02 建议调整管道连接方式（如无缝钢管采用焊接连接）；材料表中DN350泡沫雨淋选用管材与设计说明不一致。 3、水施03 室外泡沫-雨淋给水环网、室内外消火栓环网增设相应分隔阀门；室外泡沫-雨淋给水环网设置与单体引入管方向不一致（如甲类车间）；环网市政给水管线不在此次室外消防总图审查范围内；总图显示不清晰，请调整出图比例；非此次审查范围建议填充阴影。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王方领 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 许绪龙 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份