关于施工图设计审查意见的函

常州赛英新能源科技有限公司：

你单位报送的智荟新能源智造产业园项目-8#变更（编号：2024S724第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S724第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S724第一次变更

| 项目名称 |  | 智荟新能源智造产业园项目-8#变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区福阳路南侧、弘智路东侧 | 建设单位 |  | 常州赛英新能源科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 |  | 建筑层数 |  |  |
|  | 建筑高度 |  | 防火等级 |  |  |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 智荟新能源智造产业园项目-8#变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核LT4地上地下部分防火分隔是否完整，a_a剖面不准确应调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴燕 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 狄永琪 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 智荟新能源智造产业园项目-8#变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、GB50011-2010第7.3.13条。结施-07a：C、D轴桩顶（基底）标高不同，不满足规范要求，考虑承载力和变形影响，余自查； 2、JGJ94-2008第3.2.2条2款。结施-07a：4~7轴交A~C轴桩端标高与勘察最深孔相近，不满足规范要求； 3、GB50108-2008第4.1.14条。结施-08a：附注未注明防水混凝土绿离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%，不满足规范要求； 4、 GB50108-2008第4.1.16条5款。结施-08a：附注未注明防水混凝土水胶比不得大于0.50等，不满足规范要求。 三 、其他意见： 1、结施-08a：4轴、A轴筏板边界尺寸未标注； 2、结施-08a：5轴上B~C轴梁标注不全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王绍选 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王浩亮 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0 条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 4条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 智荟新能源智造产业园项目-8#变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 |  | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、优化消防水泵的设置方式，提供安全可靠性。 2、吸水母管上阀门设置不合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴之辰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 原慧智 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 智荟新能源智造产业园项目-8#变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 施俊涛 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 吕旭梅 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 智荟新能源智造产业园项目-8#变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核7-C轴左侧顶板开洞处是否应设防火阀。 2、风机能效等级应说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 何莹 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 周金鹏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份