关于施工图设计审查意见的函

常州金阖晟置业有限公司：

你单位报送的中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发项目-1~21#楼景观照明工程（编号：2024S961）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S961

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S961

| 项目名称 |  | 中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发项目-1~21#楼景观照明工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区中吴大道北侧、白云南路西侧 | 建设单位 |  | 常州金阖晟置业有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发项目-1~21#楼景观照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、ALZ1、ALZ2电源进线由室外埋地引入，SPD选型不满足GB50057-2010，第4.4.7条1款。 三 、其他意见： - 屋面明敷的金属管、金属线槽等应按GB50057-2010，第4.4.7条2款做好防闪电电涌侵入措施。 - 引用的《建筑照明设计标准》已废止。 - 设计说明七.2关于重复接地电阻的做法与接地电阻值要求宜与建筑物接地系统统一考虑，采用共用接地装置并满足最小接地电阻值要求。 4、增补抗震设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沈启银 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 闵保兄 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份