关于施工图设计审查意见的函

常州市城市排水有限公司：

你单位报送的常州市江边五期及污水资源化利用工程-王家塘污水泵站扩建工程（编号：2024SS153）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS153

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-王家塘污水泵站扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 污水泵房、配电间及管理用房： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 路达 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 路达 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

节 能 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-王家塘污水泵站扩建工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 张晔 |  | 审查号 |  | 10051-1003 | 联系电话 | 85588653 |
| 建 筑 专 业 | 配电间及管理用房： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、缺节能计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 路达 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-王家塘污水泵站扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、DC571C-00-12：补建筑垃圾资源化利用专篇。 2、DC571C-02：明确活载限值。 3、DC571C-02-17：图中抗震等级四级，计算书中三级，请核。未标板筋在何处有说明？ 4、DC571C-03-02：明确框柱箍筋肢距不大于250mm。余图同。 5、DC571C-03-07、DC571C-03-08：电气预埋件图应体现在电气图中。 6、DC571C-03-09：明确梯板负筋拉通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 聂东清 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-王家塘污水泵站扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 戈晓军 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1004 |  |  | 联系电话 | 13901500227 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、安全和疏散出口应急灯未区分，违反GB51309-2018第3.2.2条。 三 、其他意见： 1、各进线柜SPD装置宜保留10/350μS 波形，其他的取消。且前端设置带后备保护功能开关。 2、路灯控制箱出线开关宜选30mA型漏电开关。 3、201APX2箱宜选用负荷开关（带隔离功能）。 4、AC2箱阀门井和检查井排水泵需设漏电保护装置。202AP1箱的电动闸阀和1JP箱的电力模拟屏、PLC柜除备用回路外的其他回路同此要求。 5、应急灯图例图中表达模糊不清。 6、淋浴间应明确设置局部等电位接地要求。 7、复核PLC柜电源引自何处，是否满足二级负荷要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王坚 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王坚 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-王家塘污水泵站扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1017 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.DC571JPD-01-01 复核给水引入管、排水排出管标高；垃圾处理区域增设灭火器；未见屋面雨水系统；平面图不清晰，请调整。 2.DC571JPD-02-02 调整立管XL-1位置，余自查；补充倒流防止器类型；补充给水引入管与排水排出管尺寸定位和管径标注。 3.DC571JPD-02-03 二层空调平台未见排水措施。 4.DC571JPD-02-05 WL-1系统图与详图不一致；污废水系统图增加立管管径标注；卫生间给水管管径偏小，请调整；未见屋面雨水系统；平面图不清晰，请调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孙伟迪 |  |  | 工程规模 |  |  | 王首都 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-王家塘污水泵站扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 任亮 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1014 | 联系电话 |  | 13961470398 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 根据《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建【2023】242号）文件要求,本工程应优先采用建筑垃圾再生产品，需补充相关设计内容。 - 补充水泵参数相应计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孙伟迪 |  |  | 工程规模 |  |  | 王首都 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-王家塘污水泵站扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-H1006 |  |  | 联系电话 | 86619903 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁泽安 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 班春燕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年10月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份