关于施工图设计审查意见的函

首都银行（中国）有限公司常州分行：

你单位报送的首都银行（中国）有限公司常州分行新址改建工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S970）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S970

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S970

| 项目名称 |  | 首都银行（中国）有限公司常州分行新址改建工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区通江南路88-301号 | 建设单位 |  | 首都银行（中国）有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 上海贝昱建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 1263.62㎡ | 建筑层数 |  | 25层 |
|  | 建筑高度 | 99.95m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 首都银行（中国）有限公司常州分行新址改建工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-04，行政仓库、资料室的门未采用防火门，不满足《建筑设计防火规范》第6.2.3-4条。 三 、其他意见： 1、建施-04，会议室临敞开办公区一侧，隔断应注明材质及耐火极限。部分房间存在经过其他房间进行疏散的情况，应复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王浩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 李伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 首都银行（中国）有限公司常州分行新址改建工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王浩 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 李伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 首都银行（中国）有限公司常州分行新址改建工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下资料室采用自动水喷淋灭火系统是否合适。 2、未见给排水消防设计专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 贾子洁 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈阔飞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 首都银行（中国）有限公司常州分行新址改建工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 机房未考虑接地设施，不满足GB51348-2019，第23.5.2条。 - 机房未设置消防电话，不满足GB50116-2013，第6.7.4.1条。 三 、其他意见： - 复核火灾报警系统的改造对未改造区域的线路是否存在影响。 - RFAPKT配电箱进线为TN-S制时，SPD应选用4P型。 3、引用的《建筑照明设计标准》已废止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈莹荻 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 黄圣凯 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 首都银行（中国）有限公司常州分行新址改建工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、送回风管穿过空调机房左侧墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 2、洽谈室、资料室、行政室等未送新风，违反GB50736-2012第3.0.6条。 3、室内设计温度违反上述规范第3.0.2条。 4、不符合施工图设计文件深度规定： a、GB51251-2017第4.3.6条第1段未说明。 b、防烟分区吊顶未注明为封闭式。 c、新风支管未顺室内机出风方向接入。 d、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条未说明。 e、冷热负荷计算书无签字。 三 、其他意见： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张满堂 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 周耀元 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 4条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份