关于施工图设计审查意见的函

中国银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目（编号：2024S965）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S965

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S965

| 项目名称 |  | 中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道麻巷70号 | 建设单位 |  | 中国银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1490㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 68m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二层高压配电上方设预洗间(有水房间)，不满足《民用建筑设计统一标准》6.6.1.2条。 2、封闭楼梯间内设电井门，虽为原设计，但不满足建造时的《建筑设计防火规范》GBJ16-87 7.4.1(一)条。应进行改造。二、三层6轴的门开启影响楼梯疏散，应调整。复核开向该楼梯间的门是否影响上层人员疏散。 3、未见无障碍设计，不满足《无障碍设计规范》8.2.3条。 三 、其他意见： 1、二层平面图中标注为非人员密集场所，消防专篇中为大餐厅（两者矛盾），请明确该层的实际使用功能，并按使用功能复核疏散宽度。 2、本次涉及外窗改造，应增设消防救援口。 3、设有水池的区域应明确防水做法（说明中仅考虑厨房、卫生间）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王水峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 鉴定报告：应明确后续使用年限及鉴定所依据的设计标准；应明确鉴定的计算方法，计算参数等依据；完善工程概况（历次维修改造情况、建筑使用功能变化情况、高度等、改造后的使用功能、荷载取值，特别如厨房、屋顶水箱等荷载较大部位的情况变化）； - 鉴定报告：计算书总信息钢筋强度与复原图不符； - 鉴定报告：计算书应提供构件信息、荷载输入信息； - 鉴定报告：所附建筑平面图，应明确是否为加固前现状图或原始建筑复原图； - 加固计算书：本工程如定义为局部改造，宜完善说明（如改造大致范围、综合研判对原有结构抗震性能的影响很小、不影响剩余设计工作年限、抗震设防类别未提高、不涉及竖向抗侧力构件等拆改、不涉及扩建及加层、加固后抗震单元内结构刚度和重力荷载代表值变化情况等）； - 加固计算书：抗震等级与实际图纸矛盾；应根据建筑构造补充梁板恒载输入依据；复核多跑楼梯处恒活载输入是否与实际符合； - 加固计算书：一层荷载与原设计不符，原为400厚覆土绿化、配电等，因根据现有建筑构造重新复核恒载，根据使用功能复核活载输入； - 加固计算书：二层未明确具体功能，应注明荷载使用限值； - 加固计算书：屋顶荷载输入缺乏依据，应根据现状、检测报告等，补充屋顶建筑图，注意屋顶设备、水箱等荷载输入； - 加固计算书：补充提供加固部分总信息及参数设置、实配钢筋量输入信息；未见楼板加固计算书；如框架梁、柱经验算不需要加固，应提供复核过程或说明；原设计未见基础部分复核结果或无需做基础鉴定的理由； - 应结合鉴定报告结论，对不满足要求的子项宜逐条分析加固或加强措施； - 结施01：完善总说明工程概况（历次维修改造情况、建筑使用功能变化情况、复原图设计单位等）；第1.8条，补充原施工图、复原图编号、地勘资料、检测报告编号、相关通用规范及版本号等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 范雅利 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 冯斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 13、结施01：补充结构改造工程概况：包括改造内容和所采用的加固方法等；明确加固改造对结构整体的影响； 14、补充《危险性较大的分部分项工程设计说明》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 范雅利 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 冯斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下有热水需求的公共建筑是否满足不设未设太阳能热水系统条件。 2、复核一下污水排放是否需经化粪池处理后排入市政污水管网。 3、采用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 配电箱SGFJ的IP等级不明确，不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。 - 1ALE1中的双电源开关选型不满足GB51348-2019，第7.5.3.2条。 - 未考虑厨房设备等电位联结措施，不满足GB51348-2019，第9.8.6.5条。 三 、其他意见： - 引用的《建筑照明设计标准》已废止。 - 明确配电箱SGFJ的电源进线由何处来，并复核SPD的选型。 - 增补SGFJ箱体旁图例的说鸣。 4、增补餐梯的配电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国银行股份有限公司常州分行本部辅楼改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施06 无窗的功能房间应设机械通风，人员所需新风量应满足GB50736-2012第3.0.6条要求。 三 、其他意见： - 暖施05 楼梯间变化防烟方式及计算表格的内容需注明；排烟设计范围的内容应与平面一致；自然排烟计算表格的部分参数（规范要求开启有效面积、开启有效面积）有误，补风系统计算汇总表格有误。 - 暖施06三层特色餐窗口与餐厅如为连通区域，应设置排烟设施。 3、暖施06 复核事故排风口的设置是否满足《2023年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》其它类Q8条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份