关于施工图设计审查意见的函

江苏江南农村商业银行股份有限公司：

你单位报送的江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行装修改造工程-改造（建筑、给排水、电气、暖通）（编号：2024S969）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S969

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S969

| 项目名称 |  | 江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行装修改造工程-改造（建筑、给排水、电气、暖通） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区新闸街道新慧路9号光樾华庭1栋28、29、30号 | 建设单位 |  | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 728.36㎡ | 建筑层数 |  | 3/-1层 |
|  | 建筑高度 | 13.05m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行装修改造工程-改造（建筑、给排水、电气、暖通） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层网络机柜、UPS电源隔间的防火隔墙的做法及耐火极限未见。 2、建施01-十四/5，使用安全玻璃的门、窗面积，隔断玻璃说明不满足JGJ113-2015第7.1.1、7.2.1、7.2.5条。 三 、其他意见： 1、二层办公休息室内是否有明火、高温部位，不明确。二层办公的服务对象请明确，是否仅为内部办公。 2、消防专篇，本次改造是否改变建筑面积等，请按格式整理明确。第2.3、2.4条，原建筑防火分区每层为一个分区，说明有误。第2.10条，无窗房间的墙面材料燃烧性能复核，是否按规定提高一级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨锡鹏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 杭黎明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行装修改造工程-改造（建筑、给排水、电气、暖通） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 向继丰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 黄爱琴 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行装修改造工程-改造（建筑、给排水、电气、暖通） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王辉 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1015 |  |  | 联系电话 | 13915013222 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐秋伟 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐秋伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行装修改造工程-改造（建筑、给排水、电气、暖通） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 江伟山 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1008 |  |  | 联系电话 | 18001506098 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、电施-05：核对安全出口室外应急照明照度。 2、电施-06：YHZAL箱EPS回路开关C型与单磁矛盾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 承文裕 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 承文裕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行装修改造工程-改造（建筑、给排水、电气、暖通） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施03 室内设计参数应与说明一致，补充空调负荷设计计算书。 - 暖施05 补充楼梯间自然排烟窗的节点详图。 - 暖施05 无窗的办公、营业区域总面积大于50m2，复核其是否满足不设置排烟设施的相关要求。 4、暖施07 无窗的功能房间（UPS电源、更衣等）应设机械通风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张萌 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 吕建树 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份